## CHỐT KỲ
THÔNG TIN CHỐT KỲ T09.2026
Kỳ kiểm tra | T09.2026
Thời điểm chốt | 10:40:17 8/8/2026
Người/hệ thống chốt | Sao lưu trước khi xoá kỳ sinh sớm
Số bình chữa cháy | 747
Số tủ chữa cháy | 254
Số bồn Foam/CO2/Diesel | 3
Số bảng FM200 | 2
Số chữ ký hiệu lực | 0
Bản lưu trữ tự động của hệ thống EAM. Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu chỉ giữ 6 kỳ gần nhất; tệp này là bản gốc dài hạn.

## BÌNH CHỮA CHÁY - T09.2026
STT | Mã thiết bị | Chủng loại | Vị trí lắp đặt | Cương vị quản lý | Tổ máy | Cấp giám sát | SL | ĐVT | Tình trạng tổng thể | Áp suất bình MFZ/KL bình CO2 | Vị trí đặt hiện tại | Tình trạng bên ngoài | Nguồn gốc / NSX | Thời gian thay thế gần nhất | Ngày sản xuất | Thời gian sử dụng | Đến hạn thay thế | Ngày kiểm tra gần nhất | Người kiểm tra | Ghi chú khác | Người ký | Thời điểm ký
1 | VH1/BCC/TBTH/01/22 | Bình CO2 | Phòng trực TBTH | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Hangzhou Ren’an Fire Control Equipment | [6 empty] | Không có thông tin HSD
2 | VH1/BCC/TBTH/02/22 | Bình CO2 | Phòng điện 6,6 KV TBTH | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Hangzhou Ren’an Fire Control Equipment | [6 empty] | Không có thông tin HSD
3 | VH1/BCC/TBTH/03/22 | Bình MFZ | Cos 0m, cửa trước nhà điều chế NaClo. | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Guangdong Shengjie Fire Equipment | [6 empty] | Không có thông tin HSD
4 | VH1/BCC/TBTH/04/22 | Bình MFZ | Cos 0m, cửa sau nhà điều chế NaClo. | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | 2024-01-02 | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
5 | VH1/BCC/TBTH/05/22 | Bình MFZ | Cos 0m, gần cửa sau TBTH | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Zhong lian | [6 empty] | Không có thông tin HSD
6 | VH1/BCC/TBTH/06/22 | Bình MFZ | Cos 0m, gần cửa sau TBTH | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Jiangshan fire | [6 empty] | Không có thông tin HSD
7 | VH1/BCC/TBTH/07/22 | Bình MFZ | Cos 0m, gần cửa chính TBTH | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Zhong lian | [6 empty] | Không có thông tin HSD
8 | VH1/BCC/TBTH/08/22 | Bình MFZ | Cos 0m, gần cửa chính TBTH | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | 2/4 mức đỏ | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không có nhãn mác | [6 empty] | Không có thông tin HSD
9 | VH1/BCC/TBTH/09/22 | Bình MFZ | Cos 0m, gần bơm rửa lưới B TBTH | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | 2024-01-02 | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
10 | VH1/BCC/TBTH/10/22 | Bình MFZ | Cos 0m, gần bơm rửa lưới B TBTH | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình | Tomoken Vietnam | 2024-01-02 | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
11 | VH1/BCC/TBTH/11/22 | Bình MFZ | Cos 0m, giữa lưới quay rác 1A/1B | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | 2024-01-02 | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
12 | VH1/BCC/TBTH/12/22 | Bình MFZ | Cos 0m, giữa lưới quay rác 1A/1B | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | 2024-01-02 | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
13 | VH1/BCC/TBTH/13/22 | Bình MFZ | Cos 0m, gần bơm Tuần Hoàn 2B | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Zhong lian | [6 empty] | Không có thông tin HSD
14 | VH1/BCC/TBTH/14/22 | Bình MFZ | Cos 0m, gần bơm Tuần Hoàn 2B | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không có nhãn mác | [6 empty] | Không có thông tin HSD
15 | VH1/BCC/TBTH/15/22 | Bình MFZ | Cos 0m, gần tủ cấp nguồn ĐK cẩu 50T | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | 2024-01-02 | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
16 | VH1/BCC/TBTH/16/22 | Bình MFZ | Cos 0m, gần tủ cấp nguồn ĐK cẩu 50T | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | 2024-01-02 | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
17 | VH1/BCC/TBTH/17/22 | Bình MFZ | Cos 0m, giữa lưới quay rác 2A/2B | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không có nhãn mác | [6 empty] | Không có thông tin HSD
18 | VH1/BCC/TBTH/18/22 | Bình MFZ | Cos 0m, giữa lưới quay rác 2A/2B | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | 1/4 mức đỏ | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | 2024-01-02 | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
19 | VH1/BCC/TBTH/19/22 | Bình MFZ | Cos 0m, cửa sau gần DH3 | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | 2024-01-02 | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
20 | VH1/BCC/TBTH/20/22 | Bình MFZ | Cos 0m, cửa sau gần DH3 | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | 2024-01-02 | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
21 | VH1/BCC/TBTH/21/22 | Bình MFZ | Cos 0m, gần bơm Tuần Hoàn 1B | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | 2024-01-02 | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
22 | VH1/BCC/TBTH/22/22 | Bình MFZ | Cos 0m, gần bơm Tuần Hoàn 1B | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | 2024-01-02 | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
23 | VH1/BCC/FGD1/01/19 | Bình CO2 | Cửa nhỏ phòng trực DCS | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | không có thông tin HSD
24 | VH1/BCC/FGD1/02/19 | Bình CO2 | Cửa lớn phòng trực DCS | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | không có thông tin HSD
25 | VH1/BCC/FGD1/03/19 | Bình CO2 | Cửa trước phòng điện 6.6kV | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | không có thông tin HSD
26 | VH1/BCC/FGD1/04/19 | Bình CO2 | Cửa sau phòng điện 6.6kV | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | không có thông tin HSD
27 | VH1/BCC/FGD1/05/19 | Bình CO2 | Khu vực phòng CEMS-FGD S1 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | không có thông tin HSD
28 | VH1/BCC/FGD1/06/19 | Bình CO2 | Khu vực phòng CEMS-FGD S1 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | không có thông tin HSD
29 | VH1/BCC/FGD1/07/19 | Bình MFZ | Sàn thao tác bơm hấp thụ 1 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Mất nhãn | [6 empty] | không có thông tin HSD
30 | VH1/BCC/FGD1/08/19 | Bình MFZ | Sàn thao tác bơm hấp thụ 1 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn | [6 empty] | không có thông tin HSD
31 | VH1/BCC/FGD1/09/19 | Bình Foam | Gần đường lên cầu thang quạt tăng áp S1 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Thất lạc/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp phát
32 | VH1/BCC/FGD1/10/19 | Bình Foam | Gần đường lên cầu thang quạt tăng áp S1 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Thất lạc/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp phát
33 | VH1/BCC/FGD1/11/19 | Bình MFZ | Gần đường lên cầu thang quạt tăng áp S1 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
34 | VH1/BCC/FGD1/12/19 | Bình MFZ | Gần đường lên cầu thang quạt tăng áp S1 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
35 | VH1/BCC/FGD1/13/19 | Bình Foam | Cos 0m quạt sục khí 1 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Thất lạc/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp phát
36 | VH1/BCC/FGD1/14/19 | Bình MFZ | Cos 0m tháp hấp thụ S1 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
37 | VH1/BCC/FGD1/15/19 | Bình MFZ | Cos 0m tháp hấp thụ S1 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
38 | VH1/BCC/FGD1/16/19 | Bình MFZ | Cos 0m giữa hai quạt sục khí 1 và 2 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp
39 | VH1/BCC/FGD1/17/19 | Bình MFZ | Cos 0m giữa hai quạt sục khí 1 và 2 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp
40 | VH1/BCC/FGD1/18/19 | Bình Foam | Cos 0m quạt sục khí 2 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Thất lạc/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp phát
41 | VH1/BCC/FGD1/19/19 | Bình Foam | Cos 0m quạt sục khí 3 | FGD | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Thất lạc/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp phát
42 | VH1/BCC/FGD2/01/19 | Bình CO2 | Khu vực cửa trước phòng điện 400V | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | không có thông tin HSD
43 | VH1/BCC/FGD2/02/19 | Bình CO2 | Khu vực cửa sau phòng điện 400V | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | không có thông tin HSD
44 | VH1/BCC/FGD2/03/19 | Bình CO2 | Khu vực phòng CEMS-FGD S2 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | không có thông tin HSD
45 | VH1/BCC/FGD2/04/19 | Bình CO2 | Khu vực phòng CEMS-FGD S2 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | không có thông tin HSD
46 | VH1/BCC/FGD2/05/19 | Bình MFZ | Cos 0m giữa hai quạt sục khí 3 và 4 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
47 | VH1/BCC/FGD2/06/19 | Bình MFZ | Cos 0m giữa hai quạt sục khí 3 và 4 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
48 | VH1/BCC/FGD2/07/19 | Bình Foam | Cos 0m quạt sục khí 4 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp phát
49 | VH1/BCC/FGD2/08/19 | Bình MFZ | Cos 0m tháp hấp thụ S2 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp
50 | VH1/BCC/FGD2/09/19 | Bình MFZ | Cos 0m tháp hấp thụ S2 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | không có thông tin HSD
51 | VH1/BCC/FGD2/10/19 | Bình Foam | Cos 0m quạt sục khí 5 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp phát
52 | VH1/BCC/FGD2/11/19 | Bình MFZ | Cos 0m giữa hai quạt sục khí 5 và 6 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn | [6 empty] | không có thông tin HSD
53 | VH1/BCC/FGD2/12/19 | Bình MFZ | Cos 0m giữa hai quạt sục khí 5 và 6 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
54 | VH1/BCC/FGD2/13/19 | Bình Foam | Cos 0m quạt sục khí 6 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp phát
55 | VH1/BCC/FGD2/14/19 | Bình MFZ | Gần đường lên cầu thang quạt tăng áp S2 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
56 | VH1/BCC/FGD2/15/19 | Bình MFZ | Gần đường lên cầu thang quạt tăng áp S2 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp
57 | VH1/BCC/FGD2/16/19 | Bình Foam | Gần đường lên cầu thang quạt tăng áp S2 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp phát
58 | VH1/BCC/FGD2/17/19 | Bình Foam | Gần đường lên cầu thang quạt tăng áp S2 | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp phát
59 | VH1/BCC/FGD2/18/19 | Bình CO2 | Khu vực trạm quan trắc FGD | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Dragon Carbon Dioxide |  |  | 5 |  |  |  | HSD 5 năm
60 | VH1/BCC/FGD2/19/19 | Bình MFZ | Khu vực trạm quan trắc FGD | FGD | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | GRADON POWDER |  |  | 5 |  |  |  | HSD 5 năm
61 | VH1/BCC/XLNHH/01/23 | Bình CO2 | Khu vực cửa trước phòng điện 400V XLN HH | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-01-01 | 5 | 2021-01-01
62 | VH1/BCC/XLNHH/02/23 | Bình CO2 | Phòng PLC XLN HH | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2014-01-01 | 5 | 2019-01-01
63 | VH1/BCC/XLNHH/03/23 | Bình CO2 | Phòng PLC XLN HH | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-01-01 | 5 | 2021-01-01
64 | VH1/BCC/XLNHH/04/23 | Bình CO2 | Khu vực cửa sau phòng điện 400V XLN HH | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-01-01 | 5 | 2021-01-01
65 | VH1/BCC/XLNHH/05/23 | Bình MFZ | Hành lang cửa trước nhà bơm XLN KK | XLN hỗn hợp | COMMON |  | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | MADE IN CHINA | [6 empty] | không có thông tin HSD
66 | VH1/BCC/XLNHH/06/23 | Bình MFZ | Hành lang cửa trước nhà bơm XLN KK | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | MADE IN CHINA | [6 empty] | không có thông tin HSD
67 | VH1/BCC/XLNHH/07/23 | Bình MFZ | Khu vực gần thiết bị đo SiO2 Mixbed XLN KK | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | MADE IN CHINA | [6 empty] | không có thông tin HSD
68 | VH1/BCC/XLNHH/08/23 | Bình MFZ | Khu vực gần thiết bị đo SiO2 Mixbed XLN KK | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | MADE IN CHINA |  | 2016-01-01 | 5 | 2021-01-01
69 | VH1/BCC/XLNHH/09/23 | Bình MFZ | Gần thang xuống khu vực bơm chữa cháy điện | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | MADE IN CHINA |  | 2016-01-01 | 5 | 2021-01-01
70 | VH1/BCC/XLNHH/10/23 | Bình MFZ | Khu vực cửa vào nhà bơm sinh hoạt | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | MADE IN CHINA |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01
71 | VH1/BCC/XLNHH/11/23 | Bình MFZ | Khu vực cửa vào nhà bơm sinh hoạt | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | MADE IN CHINA | [6 empty] | không có thông tin HSD
72 | VH1/BCC/XLNHH/12/23 | Bình MFZ | Khu vực cửa vào nhà bơm dịch vụ | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | MADE IN CHINA |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01
73 | VH1/BCC/XLNHH/13/23 | Bình MFZ | Khu vực cửa vào nhà bơm dịch vụ | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | MADE IN CHINA |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01
74 | VH1/BCC/XLNHH/14/23 | Bình CO2 | Khu vực cửa vào phòng điện 400V XLN thô | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2018-01-01 | 5 | 2023-01-01
75 | VH1/BCC/XLNHH/15/23 | Bình CO2 | Khu vực cửa vào phòng điện 400V XLN thô | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2018-01-01 | 5 | 2023-01-01
76 | VH1/BCC/XLNHH/16/23 | Bình CO2 | Khu vực cửa vào phòng PLC XLN thô | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2010-01-01 | 5 | 2015-01-01
77 | VH1/BCC/XLNHH/17/23 | Bình CO2 | Khu vực cửa vào phòng PLC XLN thô | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SAHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-01-01 | 5 | 2021-01-01
78 | VH1/BCC/XLNHH/18/23 | Bình MFZ | Khu vực cửa vào quạt sục khí XLN thô | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01
79 | VH1/BCC/XLNHH/19/23 | Bình MFZ | Khu vực cửa vào quạt sục khí XLN thô | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | MADE IN CHINA |  |  | 5 |  |  |  | không có thông tin HSD
80 | VH1/BCC/XLNHH/20/23 | Bình MFZ | Khu vực cửa vào nhà hóa chất PAC XLN thô | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | MADE IN CHINA |  | 2016-01-01 | 5 | 2021-01-01
81 | VH1/BCC/XLNHH/21/23 | Bình MFZ | Khu vực cửa vào nhà hóa chất PAC XLN thô | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | MADE IN CHINA |  |  | 5 |  |  |  | không có thông tin HSD
82 | VH1/BCC/XLNHH/22/23 | Bình MFZ | Khu vực bồn hóa chất dự trữ XLN thô PAC, NaOH | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | MADE IN CHINA |  |  | 5 |  |  |  | không có thông tin HSD
83 | VH1/BCC/XLNHH/23/23 | Bình MFZ | Khu vực bồn hóa chất dự trữ XLN thô PAC, NaOH | XLN hỗn hợp | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình | MADE IN CHINA |  | 2019-01-01 | 5 | 2024-01-01
84 | VH1/BCC/MNK-ND300/01/17 | Bình CO2 | Cos 0m, Phòng điện 400V nhà dầu 300m3 | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Dragon Carbon Dioxide |  | 2021-11-01 | 5 | 2026-11-01
85 | VH1/BCC/MNK-ND300/02/17 | Bình CO2 | Cos 0m, Phòng điện 400V nhà dầu 300m3 | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Dragon Carbon Dioxide |  | 2021-11-01 | 5 | 2026-11-01
86 | VH1/BCC/MNK-ND300/03/17 | Bình CO2 | Cos 0m, Phòng thiết bị điều khiển nhà dầu 300m3 | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ | [8 empty] | Mất nhãn, không có thông tin HSD
87 | VH1/BCC/MNK-ND300/04/17 | Bình CO2 | Cos 0m, Phòng thiết bị điều khiển nhà dầu 300m3 | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Made in china |  | 2024-04-01 | 5 | 2029-04-01
88 | VH1/BCC/MNK-ND300/05/17 | Bình Foam | Cos 0m, Gần bơm dầu 1A, nhà dầu 300m3 | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Thất lạc/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa phát ¦ Lịch sử thay mới: Chưa phát
89 | VH1/BCC/MNK-ND300/06/17 | Bình Foam | Cos 0m, Gần bơm dầu 2B, nhà dầu 300m3 | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn | [6 empty] | Mất nhãn, không có thông tin HSD
90 | VH1/BCC/MNK-ND300/07/17 | Bình Foam | Cos 0m, Khu vực gần bộ gia nhiệt 2B, nhà dầu 300m3 | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Thất lạc/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa phát ¦ Lịch sử thay mới: chưa phát
91 | VH1/BCC/MNK-ND300/08/17 | Bình Foam | Cos 0m, Khu vực gần bộ gia nhiệt 2B, nhà dầu 300m3 | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Thất lạc/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa phát ¦ Lịch sử thay mới: chưa phát
92 | VH1/BCC/MNK-ND300/09/17 | Bình MFZ | Cos 0m, Gần máy nén khí A, nhà máy nén khí | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Fire Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01
93 | VH1/BCC/MNK-ND300/10/17 | Bình MFZ | Cos 8m, khu vực hành lan gần phòng dụng cụ | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | Không có thông tin HSD
94 | VH1/BCC/MNK-ND300/11/17 | Bình MFZ | Cos 8m, khu vực hành lan gần phòng DCS nhà máy nén khí | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment Co. , LTD | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 5 | 2030-02-02
95 | VH1/BCC/MNK-ND300/12/17 | Bình CO2 | Cos 8m, Phòng DCS nhà máy nén khí | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Made in china |  | 2014-01-01 | 5 | 2019-01-01
96 | VH1/BCC/MNK-ND300/13/17 | Bình CO2 | Cos 8m, Phòng điện 400V nhà máy nén khí | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Made in china |  | 2014-01-01 | 5 | 2019-01-01
97 | VH1/BCC/MNK-ND300/14/17 | Bình MFZ | Cos 0m, Gần máy nén khí J nhà máy nén khí | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát
98 | VH1/BCC/MNK-ND300/15/17 | Bình MFZ | Cos 0m, Gần máy nén khí 1, nhà máy nén khí | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT |  | 2019-09-01 | 5 | 2024-09-01
99 | VH1/BCC/MNK-ND300/16/17 | Bình Foam | Cos 0m, Gần bồn dầu T4, nhà dầu 300m3 | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng |  | Tại chỗ |  | Guangzhou Yunlong Fire Equipment Co. , LTD |  | 2017-03-30 |  |  |  |  | Thông tin HSD chỉ có NSX
100 | VH1/BCC/MNK-ND300/17/17 | Bình Foam | Cos 0m, Gần bồn dầu T5, nhà dầu 300m3 | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng |  | Tại chỗ |  | Guangzhou Yunlong Fire Equipment Co. , LTD |  | 2017-03-30 |  |  |  |  | Thông tin HSD chỉ có NSX
101 | VH1/BCC/NH3-LHP/01/18 | Bình MFZ | Phòng điều khiển NH3 | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment Co. , LTD | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
102 | VH1/BCC/NH3-LHP/02/18 | Bình MFZ | Phòng điều khiển NH3 | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment Co. , LTD |  | 2015-10-07 |  |  |  |  | Không có thông tin hạn sử dụng
103 | VH1/BCC/NH3-LHP/03/18 | Bình MFZ | Phòng điện 400V Cos 0m, NH3 | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment Co. , LTD | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
104 | VH1/BCC/NH3-LHP/04/18 | Bình MFZ | Phòng điện 400V Cos 0m, NH3 | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Rean Fire control equipment CO., LTD | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
105 | VH1/BCC/NH3-LHP/05/18 | Bình CO2 | Khu vực hóa hơi NH3 | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Mất nhản mác | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
106 | VH1/BCC/NH3-LHP/06/18 | Bình CO2 | Khu vực hóa hơi NH3 | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Mất nhản mác | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
107 | VH1/BCC/NH3-LHP/07/18 | Bình CO2 | Khu vực gần bồn lưu trữ C NH3 | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhản mác | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
108 | VH1/BCC/NH3-LHP/08/18 | Bình CO2 | Khu vực gần bồn lưu trữ C NH3 | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhản mác | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
109 | VH1/BCC/NH3-LHP/09/18 | Bình CO2 | Khu vực gần bồn lưu trữ A NH3 | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ | Hư hỏng bộ phận phun | Mất nhản mác | [6 empty] | dây bị nứt, không có thông tin hạn sử dụng
110 | VH1/BCC/NH3-LHP/10/18 | Bình CO2 | Khu vực gần bồn lưu trữ A NH3 | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhản mác | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
111 | VH1/BCC/NH3-LHP/11/18 | Bình CO2 | Phòng điều khiển LHP Cos 0m | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Made in china | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
112 | VH1/BCC/NH3-LHP/12/18 | Bình CO2 | Phòng điều khiển LHP Cos 0m | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Made in china | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
113 | VH1/BCC/NH3-LHP/13/18 | Bình MFZ | Khu vực gần bộ gia nhiệt Cos 0m LHP | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Tại chỗ |  | Mất nhản mác | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
114 | VH1/BCC/NH3-LHP/14/18 | Bình MFZ | Khu vực gần bộ bao hơi Cos 0m LHP | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Portable Fire Extinguisher | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
115 | VH1/BCC/NH3-LHP/15/18 | Bình Foam | Nhà bơm nước chữa cháy khu vực gần bơm Diesel PCCC | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi |  | Tại chỗ |  | chưa cấp | [6 empty] | Chưa cấp phát
116 | VH1/BCC/NH3-LHP/16/18 | Bình Foam | Nhà bơm nước chữa cháy khu vực gần bơm Diesel PCCC | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi |  | Tại chỗ |  | chưa cấp | [6 empty] | Chưa cấp phát
117 | VH1/BCC/NH3-LHP/17/18 | Bình Foam | Nhà bơm nước chữa cháy khu vực gần bồn dầu DO bơm PCCC | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhản mác | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
118 | VH1/BCC/NH3-LHP/18/18 | Bình Foam | Nhà bơm nước chữa cháy khu vực gần bồn dầu DO bơm PCCC | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Mất nhản mác | [6 empty] | Dây bị nứt, áp cao. Đã trả về phòng tập kết ngày 06/07/2026
119 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/01/39 | Bình CO2 | Cos 0m, Khu vực gần cửa ra vào phòng điều khiển | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment Co. , LTD | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
120 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/02/39 | Bình CO2 | Cos 0m, Khu vực gần cửa ra vào phòng điều khiển | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment Co. , LTD | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
121 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/03/39 | Bình CO2 | Cos 0m, Khu vực cửa chính phòng điện thải xỉ đáy lò | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Made in china | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
122 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/04/39 | Bình CO2 | Cos 0m, Khu vực cửa phụ phòng điện thải xỉ đáy lò | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Mất nhản mác | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
123 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/05/39 | Bình MFZ | Cos 0m, Khu vực gần cửa vào nhà bơm nước thải xỉ đáy lò | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Made in china | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
124 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/06/39 | Bình MFZ | Cos 0m, Khu vực gần cửa vào nhà bơm nước thải xỉ đáy lò | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Made in china | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
125 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/07/39 | Bình Foam | Cos 0m, Khu vực bộ lọc dầu A1 nhà dầu 5000m3 | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp
126 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/08/39 | Bình Foam | Cos 0m, Khu vực gần cửa sau bơm dầu 5000m3 | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp
127 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/09/39 | Bình Foam | Cos 0m, Khu vực gần cửa trước bơm dầu 5000m3 | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | 1/4 mức đỏ | Tại chỗ | [8 empty] | hết áp
128 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/10/39 | Bình CO2 | Phòng điện 400V nhà dầu 5000m3 | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình | Made in china | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
129 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/11/39 | Bình CO2 | Phòng điện 400V nhà dầu 5000m3 | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Made in china |  | 2021-11-01 | 5 | 2026-11-01 |  |  | Không có thông tin hạn sử dụng
130 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/12/39 | Bình MFZ | Phòng FOAM PCCC | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | hết áp
131 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/13/39 | Bình MFZ | Phòng FOAM PCCC | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT ¦ Không có thông tin hạn sử dụng
132 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/14/39 | Bình MFZ | Máy ép bùn XLNTCN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT ¦ Không có thông tin hạn sử dụng
133 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/15/39 | Bình MFZ | Máy ép bùn XLNTCN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT ¦ Không có thông tin hạn sử dụng
134 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/16/39 | Bình MFZ | Khu vực cửa sau quạt sụt khí NTCN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhản mác | [6 empty] | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT ¦ Không có thông tin hạn sử dụng
135 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/17/39 | Bình MFZ | Khu vực cửa sau quạt sụt khí NTCN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment Co. , LTD | [6 empty] | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT ¦ Không có thông tin hạn sử dụng
136 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/18/39 | Bình MFZ | Khu vực cửa sau nhà bơm NTCN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT ¦ Không có thông tin hạn sử dụng
137 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/19/39 | Bình MFZ | Khu vực cửa sau nhà bơm NTCN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT ¦
138 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/20/39 | Bình Foam | Khu vực xử lý XLNT ND | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp
139 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/21/39 | Bình Foam | Khu vực xử lý XLNT ND | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp
140 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/22/39 | Bình CO2 | Phòng điện 400V XLNT CN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Dragon Carbon Dioxide |  | 2021-11-01 | 5 | 2026-11-01
141 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/23/39 | Bình CO2 | Phòng điện 400V XLNT CN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment Co. , LTD | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
142 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/24/39 | Bình MFZ | Khu vực cửa vào nhà hóa chất XLNT CN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Made in china | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
143 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/25/39 | Bình MFZ | Khu vực cửa vào nhà hóa chất XLNT CN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn mác |  | 2015-11-01 | 5 | 2020-11-01
144 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/26/39 | Bình CO2 | Phòng điều khiển XLNT CN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Dragon Carbon Dioxide |  | 2021-11-01 | 5 | 2026-11-01
145 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/27/39 | Bình CO2 | Phòng điều khiển XLNT CN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Dragon Carbon Dioxide |  | 2021-11-01 | 5 | 2026-11-01
146 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/28/39 | Bình MFZ | Khu vực bồn dữ trữ hóa chất XLNT CN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
147 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/29/39 | Bình MFZ | Khu vực bồn dữ trữ hóa chất XLNT CN | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn mác | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
148 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/30/39 | Bình MFZ | Khu vực nhà XLNT SH | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | hết áp Không có thông tin hạn sử dụng
149 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/31/39 | Bình MFZ | Khu vực nhà XLNT SH | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Mất nhãn mác | [6 empty] | hết áp Không có thông tin hạn sử dụng
150 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/32/39 | Bình CO2 | Phòng điện 400 XLNT NT | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment Co. , LTD | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
151 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/33/39 | Bình CO2 | Phòng điện 400 XLNT NT | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment Co. , LTD | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
152 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/34/39 | Bình MFZ | Khu vực cửa chính phòng hóa chất XLNT NT | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment Co. , LTD | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
153 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/35/39 | Bình MFZ | Khu vực cửa chính phòng hóa chất XLNT NT | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment Co. , LTD | [6 empty] | Không có thông tin hạn sử dụng
154 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/36/39 | Bình Foam | Khu vực gần trụ foam #1 nhà dầu 5000m3 | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi |  | Tại chỗ |  | không có nhãn | [6 empty] | không có thông tin HSD
155 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/37/39 | Bình Foam | Khu vực gần trụ foam #4 nhà dầu 5000m3 | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi |  | Tại chỗ |  | không có nhãn | [6 empty] | không có thông tin HSD
156 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/38/39 | Bình Foam | Khu vực bồn dầu DO 200m3, phía bồn dầu 5000m3 | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp
157 | VH1/BCC/XLNT-ND5000/39/39 | Bình Foam | Khu vực bồn dầu DO 200m3, phía bể chứa NTNT | XLNT | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp
158 | VH1/BCC/ESP1/01/11 | Bình CO2 | Phòng điều khiển ESP Cos 4.2m | ESP | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT
159 | VH1/BCC/ESP1/02/11 | Bình CO2 | Phòng điện ESP S1 400V Cos 0m | ESP | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | VNSAFE |  |  | 5
160 | VH1/BCC/ESP1/03/11 | Bình CO2 | Phòng điện ESP S1 400V Cos 0m | ESP | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | NINGGUO NING'AN Fire Equipment |  | 2019-01-01 | 5 | 2024-01-01
161 | VH1/BCC/ESP1/04/11 | Bình MFZ | Khu vực trạm dầu Quạt khói IDF 1B | ESP | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | không có thông tin HSD
162 | VH1/BCC/ESP1/05/11 | Bình MFZ | Khu vực trạm dầu Quạt khói IDF 1B | ESP | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment | [6 empty] | không có thông tin HSD
163 | VH1/BCC/ESP1/06/11 | Bình MFZ | Khu vực trạm dầu Quạt khói IDF 1A | ESP | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment | [6 empty] | không có thông tin HSD
164 | VH1/BCC/ESP1/07/11 | Bình MFZ | Khu vực trạm dầu Quạt khói IDF 1A | ESP | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | không có thông tin HSD
165 | VH1/BCC/ESP1/08/11 | Bình MFZ | Nóc nhánh A ESP S1 | ESP | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | VNSAFE |  | 2021-11-01 | 5 | 2026-11-01
166 | VH1/BCC/ESP1/09/11 | Bình MFZ | Nóc nhánh A ESP S1 | ESP | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | VNSAFE |  | 2021-11-01 | 5 | 2026-11-01
167 | VH1/BCC/ESP1/10/11 | Bình MFZ | Nóc nhánh B ESP S1 | ESP | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01
168 | VH1/BCC/ESP1/11/11 | Bình MFZ | Nóc nhánh B ESP S1 | ESP | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment | [6 empty] | không có thông tin HSD
169 | VH1/BCC/ESP2/01/11 | Bình CO2 | Phòng điều khiển ESP Cos 4.2m | ESP | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT | [6 empty] | không có thông tin HSD
170 | VH1/BCC/ESP2/02/11 | Bình CO2 | Phòng điện ESP S2 400V Cos 0m | ESP | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT |  | 2021-11-01 | 5 | 2026-11-01
171 | VH1/BCC/ESP2/03/11 | Bình CO2 | Phòng điện ESP S2 400V Cos 0m | ESP | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT |  | 2019-08-01 | 5 | 2024-08-01
172 | VH1/BCC/ESP2/04/11 | Bình MFZ | Khu vực trạm dầu Quạt khói IDF 2B | ESP | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT
173 | VH1/BCC/ESP2/05/11 | Bình MFZ | Khu vực trạm dầu Quạt khói IDF 2B | ESP | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | HANGZHOU REN'AN FIRE CONTROL EQUIPMENT |  | 2019-04-01 | 5 | 2024-04-01
174 | VH1/BCC/ESP2/06/11 | Bình MFZ | Khu vực trạm dầu Quạt khói IDF 2A | ESP | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát
175 | VH1/BCC/ESP2/07/11 | Bình MFZ | Khu vực trạm dầu Quạt khói IDF 2A | ESP | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | VNSAFE |  | 2021-11-01 | 5 | 2026-11-01
176 | VH1/BCC/ESP2/08/11 | Bình MFZ | Nóc nhánh A ESP S2 | ESP | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | MADE IN CHINA | [6 empty] | không có thông tin HSD
177 | VH1/BCC/ESP2/09/11 | Bình MFZ | Nóc nhánh A ESP S2 | ESP | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | VNSAFE | [6 empty] | không có thông tin HSD
178 | VH1/BCC/ESP2/10/11 | Bình MFZ | Nóc nhánh B ESP S2 | ESP | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | VNSAFE | [6 empty] | không có thông tin HSD
179 | VH1/BCC/ESP2/11/11 | Bình MFZ | Nóc nhánh B ESP S2 | ESP | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | VNSAFE | [6 empty] | không có thông tin HSD
180 | VH1/BCC/TX/01/38 | Bình MFZ | Cos 0m, bên hông quạt PAF 2B về phía kho vật tư DH1 | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU Shan Shun De Zhong Lian Fire Equipment | [6 empty] | không có thông tin HSD
181 | VH1/BCC/TX/02/38 | Bình MFZ | Cos 0m, bên hông quạt PAF 2B về phía kho vật tư DH1 | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết PCCC
182 | VH1/BCC/TX/03/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực gần silo S2 phía quạt | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
183 | VH1/BCC/TX/04/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực gần silo S2 phía quạt | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết PCCC
184 | VH1/BCC/TX/05/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực sau quạt PAF 2B | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mười Đức | [6 empty] | không có thông tin HSD
185 | VH1/BCC/TX/06/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực sau quạt PAF 2B | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết PCCC
186 | VH1/BCC/TX/07/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực trước máy nghiền 2E | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mười Đức | [6 empty] | không có thông tin HSD
187 | VH1/BCC/TX/08/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực trước máy nghiền 2E | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết PCCC
188 | VH1/BCC/TX/09/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực bơm rửa cao áp APH | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Hư hỏng khác, không còn chân giữ bình | [7 empty] | không có thông tin HSD, vỏ sơn bị mất nhãn
189 | VH1/BCC/TX/10/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực bơm rửa cao áp APH | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
190 | VH1/BCC/TX/11/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực gần quạt gió chèn 2A/2B | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mười Đức | [6 empty] | không có thông tin HSD
191 | VH1/BCC/TX/12/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực gần quạt gió chèn 2A/2B | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
192 | VH1/BCC/TX/13/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực sau quạt PAF 2A | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
193 | VH1/BCC/TX/14/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực sau quạt PAF 2A | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
194 | VH1/BCC/TX/15/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực trước máy nghiền 2B | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mười Đức | [6 empty] | không có thông tin HSD
195 | VH1/BCC/TX/16/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực trước máy nghiền 2B | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
196 | VH1/BCC/TX/17/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực bình giãn nở định kì S2 | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
197 | VH1/BCC/TX/18/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực bình giãn nở định kì S2 | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
198 | VH1/BCC/TX/19/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực van Deluge gần bình giãn nở định kì S2 | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
199 | VH1/BCC/TX/20/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực van Deluge gần bình giãn nở định kì S2 | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
200 | VH1/BCC/TX/21/38 | Bình MFZ | Cos 0m, bên hông quạt PAF 1B về phía nhà điều khiển trung tâm | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Tại chỗ | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
201 | VH1/BCC/TX/22/38 | Bình MFZ | Cos 0m, bên hông quạt PAF 1B về phía nhà điều khiển trung tâm | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Nhãn mờ, không rõ | [6 empty] | Không có thông tin HSD
202 | VH1/BCC/TX/23/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực sau quạt PAF 1B | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Renan | [6 empty] | Không có thông tin HSD
203 | VH1/BCC/TX/24/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực sau quạt PAF 1B | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Nhãn mờ, không rõ | [6 empty] | Không có thông tin HSD
204 | VH1/BCC/TX/25/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực trước máy nghiền 1E | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Renan | [6 empty] | Không có thông tin HSD
205 | VH1/BCC/TX/26/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực trước máy nghiền 1E | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Tại chỗ | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
206 | VH1/BCC/TX/27/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực gần bơm rửa cao áp APH | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mười Đức | [6 empty] | Không có thông tin HSD
207 | VH1/BCC/TX/28/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực gần bơm rửa cao áp APH | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Tại chỗ | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
208 | VH1/BCC/TX/29/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực gần quạt gió chèn 1A/1B | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Mất nhản mác | [6 empty] | Không có thông tin HSD
209 | VH1/BCC/TX/30/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực gần quạt gió chèn 1A/1B | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Tại chỗ | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
210 | VH1/BCC/TX/31/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực sau quạt PAF 1A | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | GNI (Made in China) |  |  | 5 |  |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
211 | VH1/BCC/TX/32/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực sau quạt PAF 1A | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Tại chỗ | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
212 | VH1/BCC/TX/33/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực trước máy nghiền 1B | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
213 | VH1/BCC/TX/34/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực trước máy nghiền 1B | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Tại chỗ | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
214 | VH1/BCC/TX/35/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực bình giãn nở định kì S1 | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
215 | VH1/BCC/TX/36/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực bình giãn nở định kì S1 | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Nhãn mờ, không rõ | [6 empty] | Không có thông tin HSD
216 | VH1/BCC/TX/37/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực gần silo S1 phía quạt | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | NSX: 2023, HSD 5 năm
217 | VH1/BCC/TX/38/38 | Bình MFZ | Cos 0m, khu vực gần silo S1 phía quạt | Thải xỉ | COMMON | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Tại chỗ | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
218 | VH1/BCC/MN1/01/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1F | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) |  | 2017-11-01 | 5 | 2022-11-01 |  |  | Bình quá áp overcharge
219 | VH1/BCC/MN1/02/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1F | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) |  | 2017-11-01 | 5 | 2022-11-01 |  |  | Bình quá áp overcharge
220 | VH1/BCC/MN1/04/30 | Bình Foam | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1F/1F | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ | [8 empty] | Chưa cấp
221 | VH1/BCC/MN1/05/30 | Bình Foam | Cos 0m giữa Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1E/1D | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ | [8 empty] | Chưa cấp
222 | VH1/BCC/MN1/06/30 | Bình Foam | Cos 0m giữa Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1E/1D | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ | [8 empty] | Chưa cấp
223 | VH1/BCC/MN1/03/30 | Bình Foam | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1F/1E | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ | [8 empty] | Chưa cấp
224 | VH1/BCC/MN1/07/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1D | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) |  | 2017-11-01 | 5 | 2022-11-01 |  |  | Bình quá áp overcharge
225 | VH1/BCC/MN1/08/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1D | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) |  | 2017-11-01 | 5 | 2022-11-01 |  |  | Bình quá áp overcharge
226 | VH1/BCC/MN1/09/30 | Bình MFZ | Cos 0m giữa Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1B/1C | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) |  | 2017-11-01 | 5 | 2022-11-01 |  |  | Bình quá áp overcharge
227 | VH1/BCC/MN1/10/30 | Bình MFZ | Cos 0m giữa Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1B/1C | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
228 | VH1/BCC/MN1/11/30 | Bình Foam | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1B | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ | [8 empty] | Chưa cấp
229 | VH1/BCC/MN1/12/30 | Bình Foam | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1B | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ | [8 empty] | Chưa cấp
230 | VH1/BCC/MN1/13/30 | Bình Foam | Cos 0m giữa Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1A/1B | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ | [8 empty] | Chưa cấp
231 | VH1/BCC/MN1/14/30 | Bình Foam | Cos 0m giữa Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1A/1B | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ | [8 empty] | Chưa cấp
232 | VH1/BCC/MN1/15/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1A | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
233 | VH1/BCC/MN1/16/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 1A | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
234 | VH1/BCC/MN1/17/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 1F1 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
235 | VH1/BCC/MN1/18/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 1F1 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX (cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
236 | VH1/BCC/MN1/19/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực hành lang Máy cấp 1E2 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01
237 | VH1/BCC/MN1/20/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực hành lang Máy cấp 1E2 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
238 | VH1/BCC/MN1/21/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 1D1 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Zhong Lian(Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
239 | VH1/BCC/MN1/22/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 1D1 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
240 | VH1/BCC/MN1/23/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực hành lang Máy cấp 1D2 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Renan (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
241 | VH1/BCC/MN1/24/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực hành lang Máy cấp 1D2 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01
242 | VH1/BCC/MN1/25/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 1C1 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
243 | VH1/BCC/MN1/26/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 1C1 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
244 | VH1/BCC/MN1/27/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực hành lang Máy cấp 1B2 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
245 | VH1/BCC/MN1/28/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực hành lang Máy cấp 1B2 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01
246 | VH1/BCC/MN1/29/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 1A1 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
247 | VH1/BCC/MN1/30/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 1A1 | Máy nghiền | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
248 | VH1/BCC/MN2/01/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2F | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01
249 | VH1/BCC/MN2/02/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2F | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01
250 | VH1/BCC/MN2/03/30 | Bình Foam | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2F | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
251 | VH1/BCC/MN2/04/30 | Bình Foam | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2F | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
252 | VH1/BCC/MN2/05/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2D | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01
253 | VH1/BCC/MN2/06/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2D | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01
254 | VH1/BCC/MN2/07/30 | Bình Foam | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2D | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
255 | VH1/BCC/MN2/08/30 | Bình Foam | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2D | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
256 | VH1/BCC/MN2/09/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2B | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) |  | 2019-06-01 | 5 | 2024-06-01 |  |  | Đên hạn thay thế
257 | VH1/BCC/MN2/10/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2B | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | ABC POWDER (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
258 | VH1/BCC/MN2/11/30 | Bình Foam | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2B | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
259 | VH1/BCC/MN2/12/30 | Bình Foam | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2B | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
260 | VH1/BCC/MN2/13/30 | Bình Foam | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2A | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
261 | VH1/BCC/MN2/14/30 | Bình Foam | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2A | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
262 | VH1/BCC/MN2/15/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2A | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không rõ NSX (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
263 | VH1/BCC/MN2/16/30 | Bình MFZ | Cos 0m Trạm dầu LP/HP Máy nghiền 2A | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
264 | VH1/BCC/MN2/17/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 2F1 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Bình hết áp đã trả phòng tập kết pccc
265 | VH1/BCC/MN2/18/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 2F1 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Bình hết áp đã trả phòng tập kết pccc
266 | VH1/BCC/MN2/19/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực hành lang Máy cấp 2E2 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Bình hết áp đã trả phòng tập kết pccc
267 | VH1/BCC/MN2/20/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực hành lang Máy cấp 2E2 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Bình hết áp đã trả phòng tập kết pccc
268 | VH1/BCC/MN2/21/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 2D1 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Bình hết áp đã trả phòng tập kết pccc
269 | VH1/BCC/MN2/22/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 2D1 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Bình hết áp đã trả phòng tập kết pccc
270 | VH1/BCC/MN2/23/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực hành lang Máy cấp 2D2 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) |  | 2022-07-01 | 5 | 2027-07-01 |  |  | Bình quá áp overcharge
271 | VH1/BCC/MN2/24/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực hành lang Máy cấp 2D2 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) |  | 2022-07-01 | 5 | 2027-07-01 |  |  | Bình quá áp overcharge
272 | VH1/BCC/MN2/25/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 2C1 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Bình hết áp đã trả phòng tập kết pccc
273 | VH1/BCC/MN2/26/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 2C1 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Không rõ NSX (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Không có thông tin HSD
274 | VH1/BCC/MN2/27/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực hành lang Máy cấp 2B2 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) |  | 2019-11-01 | 5 | 2024-11-01 |  |  | Bình quá áp overcharge
275 | VH1/BCC/MN2/28/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực hành lang Máy cấp 2B2 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) |  | 2019-11-01 | 5 | 2024-11-01 |  |  | Bình quá áp overcharge
276 | VH1/BCC/MN2/29/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 2A1 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Yamato Protec (Cty Mười Đức nạp lại) |  | 2019-11-01 | 5 | 2024-11-01 |  |  | Bình quá áp overcharge
277 | VH1/BCC/MN2/30/30 | Bình MFZ | Cos 13.70m Khu vực Máy cấp 2A1 | Máy nghiền | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Bình hết áp đã trả phòng tập kết pccc
278 | VH1/BCC/TT1/01/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Giữa 2 Gian máy | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
279 | VH1/BCC/TT1/02/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Giữa 2 Gian máy | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
280 | VH1/BCC/TT1/03/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Bồn dầu Tuabin chính S1 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
281 | VH1/BCC/TT1/04/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Bồn dầu Tuabin chính S1 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
282 | VH1/BCC/TT1/05/52 | Bình MFZ | Cos 6.m4 Đối diện bình GNH #6 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
283 | VH1/BCC/TT1/06/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Đối diện bình GNH #6 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
284 | VH1/BCC/TT1/07/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Gần Trạm dầu Bypass LP | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
285 | VH1/BCC/TT1/08/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Gần Trạm dầu Bypass LP | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
286 | VH1/BCC/TT1/09/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Đối diện bình GNH #5 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
287 | VH1/BCC/TT1/10/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Đối diện bình GNH #5 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
288 | VH1/BCC/TT1/11/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Gần ống dẫn dòng MF | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
289 | VH1/BCC/TT1/12/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Gần ống dẫn dòng MF | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
290 | VH1/BCC/TT1/13/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Gần bộ đo H2 Online | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | 3/4 mức đỏ | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
291 | VH1/BCC/TT1/14/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Gần bộ đo H2 Online | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
292 | VH1/BCC/TT1/15/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Gần cầu thang phòng điện 400V Tuabin | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
293 | VH1/BCC/TT1/16/52 | Bình MFZ | Cos 6.4m Gần cầu thang phòng 400V Tuabin | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
294 | VH1/BCC/TT1/17/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Giữa 2 gian máy phía cầu thang số 2 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | MINIMAX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
295 | VH1/BCC/TT1/18/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Giữa 2 gian máy phía cầu thang số 2 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | MINIMAX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
296 | VH1/BCC/TT1/19/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m đầu Tuabin chính S1 vách tường về phía MBA | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | 3/4 mức đỏ | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không có thông tin HSD
297 | VH1/BCC/TT1/20/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m đầu Tuabin chính S1 vách tường về phía MBA | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Không rõ | [6 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc ngày 23/03/2025
298 | VH1/BCC/TT1/21/52 | Bình CO2 | Cos 13.7m Đầu Tuabin chính | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
299 | VH1/BCC/TT1/22/52 | Bình CO2 | Cos 13.7m Đầu Tuabin chính | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
300 | VH1/BCC/TT1/23/52 | Bình CO2 | Cos 13.7m Đầu Tuabin chính | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
301 | VH1/BCC/TT1/24/52 | Bình CO2 | Cos 13.7m Đầu Tuabin chính | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
302 | VH1/BCC/TT1/25/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Đối diện bình GNC #3 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Không rõ | [6 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc ngày 20/10/2025
303 | VH1/BCC/TT1/26/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Đối diện bình GNC #3 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không có thông tin HSD
304 | VH1/BCC/TT1/27/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Van Bypass LP | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
305 | VH1/BCC/TT1/28/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Van Bypass LP | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
306 | VH1/BCC/TT1/29/52 | Bình CO2 | Cos 13.7m Giữa BFPT 1A/1B | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | VN SAFE | [6 empty] | Không có thông tin HSD
307 | VH1/BCC/TT1/30/52 | Bình CO2 | Cos 13.7m Giữa BFPT 1A/1B | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
308 | VH1/BCC/TT1/31/52 | Bình CO2 | Cos 13.7m Sàn thao tác giữa Tuabin LP phía MBA | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
309 | VH1/BCC/TT1/32/52 | Bình CO2 | Cos 13.7m Sàn thao tác giữa Tuabin LP phía MBA | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
310 | VH1/BCC/TT1/33/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Đối diện bình GNC #2 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không có thông tin HSD
311 | VH1/BCC/TT1/34/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Đối diện bình GNC #2 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | JS | [6 empty] | Không có thông tin HSD
312 | VH1/BCC/TT1/35/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Quạt rút khí dầu chèn bồn dầu tách khí | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
313 | VH1/BCC/TT1/36/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Quạt rút khí dầu chèn bồn dầu tách khí | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không có thông tin HSD
314 | VH1/BCC/TT1/37/52 | Bình CO2 | Cos 13.7m Đầu máy phát phía MBA | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
315 | VH1/BCC/TT1/38/52 | Bình CO2 | Cos 13.7m Đầu máy phát phía MBA | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
316 | VH1/BCC/TT1/39/52 | Bình CO2 | Cos 13.7m Đầu máy phát phía BGN | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
317 | VH1/BCC/TT1/40/52 | Bình CO2 | Cos 13.7m Đầu máy phát phía BGN | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
318 | VH1/BCC/TT1/41/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Đối diện bình GNC #1 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | MINIMAX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
319 | VH1/BCC/TT1/42/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Đối diện bình GNC #1 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
320 | VH1/BCC/TT1/43/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Gần cầu thang lên cẩu 80 tấn S1 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | MINIMAX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
321 | VH1/BCC/TT1/44/52 | Bình MFZ | Cos 13.7m Gần cầu thang lên cẩu 80 tấn S1 | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
322 | VH1/BCC/TT1/45/52 | Bình MFZ | Cos 24m Gần cầu thang số #2 tuabin | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
323 | VH1/BCC/TT1/46/52 | Bình MFZ | Cos 24m Gần cầu thang số #2 tuabin | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2017-01-01 | 5 | 2022-01-01 |  |  | NSX: 2017, HSD 5 năm
324 | VH1/BCC/TT1/47/52 | Bình MFZ | Cos 24m Gần đường ống hơi trích 4 vào BKK | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2017-01-01 | 5 | 2022-01-01 |  |  | NSX: 2017, HSD 5 năm
325 | VH1/BCC/TT1/48/52 | Bình MFZ | Cos 24m Gần đường ống hơi trích 4 vào BKK | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | 2/4 mức đỏ | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX: 2015, HSD 5 năm
326 | VH1/BCC/TT1/49/52 | Bình MFZ | Cos 24m Gần đường ống hơi tự dùng vào BKK | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn mác | [6 empty] | Không có thông tin HSD
327 | VH1/BCC/TT1/50/52 | Bình MFZ | Cos 24m Gần đường ống hơi tự dùng vào BKK | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn mác | [6 empty] | Không có thông tin HSD
328 | VH1/BCC/TT1/51/52 | Bình MFZ | Cos 24m Gần cầu thang số #1 tuabin | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
329 | VH1/BCC/TT1/52/52 | Bình MFZ | Cos 24m Gần cầu thang số #1 tuabin | Trợ thủ | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
331 | VH1/BCC/TT2/02/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, gần cầu thang số #3 tuabin | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn mác | [6 empty] | Mất nhãn mác
332 | VH1/BCC/TT2/03/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, gần bồn dầu tuabin chính S2 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
333 | VH1/BCC/TT2/04/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, gần bồn dầu tuabin chính S2 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN | 2019-04-24 |  | 5 |  |  |  | Ngày nạp 24/4/2019 Không có thông tin ngày SX
334 | VH1/BCC/TT2/05/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, đối diện bình GNH #6 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | hết áp trả phòng tập kết pccc
335 | VH1/BCC/TT2/06/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, đối diện bình GNH #6 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
336 | VH1/BCC/TT2/07/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, gần Trạm dầu Bypass LP | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-10-07 | 5 | 2020-10-07
337 | VH1/BCC/TT2/08/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, gần Trạm dầu Bypass LP | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | RENAN (RA) |  |  | 5 |  |  |  | Ngày nạp 14/10/2016 Không có thông tin ngày SX
338 | VH1/BCC/TT2/09/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, đối diện bình GNH #5 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
339 | VH1/BCC/TT2/10/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, đối diện bình GNH #5 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
340 | VH1/BCC/TT2/11/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, gần ống dẫn dòng MF | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
341 | VH1/BCC/TT2/12/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, gần ống dẫn dòng MF | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Ngày nạp 24/4/2019 Không có thông tin ngày SX
342 | VH1/BCC/TT2/13/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, gần bộ đo H2 Online | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-02-02 | 5 | 2020-02-02
343 | VH1/BCC/TT2/14/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, gần bộ đo H2 Online | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-10-07 | 5 | 2020-10-07
344 | VH1/BCC/TT2/15/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, gần cầu thang phòng điện 400V tuabin | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
345 | VH1/BCC/TT2/16/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, gần cầu thang phòng điện 400V tuabin | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
346 | VH1/BCC/TT2/17/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m Gần cầu thang số 3 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | ZHONG LIAN |  | 2015-02-02 | 5 | 2020-02-02 |  |  | hết áp trả phòng tập kết PCCC
347 | VH1/BCC/TT2/18/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m Gần cầu thang số 3 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | RENAN (RA) |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
348 | VH1/BCC/TT2/19/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, đầu Tuabin chính vách tường về phía MBA | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | RENAN (RA) |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
349 | VH1/BCC/TT2/20/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, đầu Tuabin chính vách tường về phía MBA | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | RENAN (RA) |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
350 | VH1/BCC/TT2/21/54 | Bình CO2 | Cos 13.7m, đầu Tuabin chính | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-21 | 5 | 2020-01-21
351 | VH1/BCC/TT2/22/54 | Bình CO2 | Cos 13.7m, đầu Tuabin chính | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-21 | 5 | 2020-01-21
352 | VH1/BCC/TT2/23/54 | Bình CO2 | Cos 13.7m, đầu Tuabin chính | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-21 | 5 | 2020-01-21
353 | VH1/BCC/TT2/24/54 | Bình CO2 | Cos 13.7m, đầu Tuabin chính | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-21 | 5 | 2020-01-21
354 | VH1/BCC/TT2/25/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, đối diện bình GNC #3 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  |  |  |  | 5 |  |  |  | hết áp trả phòng tập kết PCCC
355 | VH1/BCC/TT2/26/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, đối diện bình GNC #3 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | RENAN (RA) | 2016-10-14 |  | 5 |  |  |  | Ngày nạp 14/10/2016 Không có thông tin ngày SX
356 | VH1/BCC/TT2/27/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, van Bypass LP | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
357 | VH1/BCC/TT2/28/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, van Bypass LP | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
358 | VH1/BCC/TT2/29/54 | Bình CO2 | Cos 13.7m, giữa BFPT 1A/1B | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-21 | 5 | 2020-01-21
359 | VH1/BCC/TT2/30/54 | Bình CO2 | Cos 13.7m, giữa BFPT 1A/1B | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-21 | 5 | 2020-01-21
360 | VH1/BCC/TT2/31/54 | Bình CO2 | Cos 13.7m, sàn Tuabin LP về phía MBA | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-21 | 5 | 2020-01-21
361 | VH1/BCC/TT2/32/54 | Bình CO2 | Cos 13.7m, sàn Tuabin LP về phía MBA | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-21 | 5 | 2020-01-21
362 | VH1/BCC/TT2/33/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, đối diện bình GNC #2 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-10-07 | 5 | 2020-10-07
363 | VH1/BCC/TT2/34/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, đối diện bình GNC #2 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | RENAN (RA) |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
364 | VH1/BCC/TT2/35/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, Quạt rút khí dầu chèn bồn dầu tách khí | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | RENAN (RA) |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
365 | VH1/BCC/TT2/36/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, Quạt rút khí dầu chèn bồn dầu tách khí | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | RENAN (RA) | [6 empty] | Không rõ HSD mất nhãn
366 | VH1/BCC/TT2/37/54 | Bình CO2 | Cos 13.7m, đầu máy phát phía MBA | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-21 | 5 | 2020-01-21
367 | VH1/BCC/TT2/38/54 | Bình CO2 | Cos 13.7m, đầu máy phát phía MBA | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-21 | 5 | 2020-01-21
368 | VH1/BCC/TT2/39/54 | Bình CO2 | Cos 13.7m, đầu máy phát phía BGN | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-21 | 5 | 2020-01-21
369 | VH1/BCC/TT2/40/54 | Bình CO2 | Cos 13.7m, đầu máy phát phía BGN | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-21 | 5 | 2020-01-21
370 | VH1/BCC/TT2/41/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, đối diện bình GNC #1 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | RENAN (RA) |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
371 | VH1/BCC/TT2/42/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, đối diện bình GNC #1 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
372 | VH1/BCC/TT2/43/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, giữa 2 gian máy gần tủ chữa cháy A0SGA51BC034 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | RENAN (RA) |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
373 | VH1/BCC/TT2/44/54 | Bình MFZ | Cos 13.7m, giữa 2 gian máy gần tủ chữa cháy A0SGA51BC034 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
374 | VH1/BCC/TT2/45/54 | Bình MFZ | Cos 24m, gần cầu thang số #3 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
375 | VH1/BCC/TT2/46/54 | Bình MFZ | Cos 24m, gần cầu thang số #3 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
376 | VH1/BCC/TT2/47/54 | Bình MFZ | Cos 24m Gần đường ống hơi trích 4 vào BKK | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | RENAN (RA) |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
377 | VH1/BCC/TT2/48/54 | Bình MFZ | Cos 24m Gần đường ống hơi trích 4 vào BKK | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
378 | VH1/BCC/TT2/49/54 | Bình MFZ | Cos 24m Gần đường ống hơi tự dùng vào BKK | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  |  | 5
379 | VH1/BCC/TT2/50/54 | Bình MFZ | Cos 24m Gần đường ống hơi tự dùng vào BKK | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | VN SAFE |  | 2021-11-01 | 5 | 2026-11-01
380 | VH1/BCC/TT2/51/54 | Bình MFZ | Cos 24m, gần tủ chữa cháy A0SGA51BC051 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
381 | VH1/BCC/TT2/52/54 | Bình MFZ | Cos 24m, gần tủ chữa cháy A0SGA51BC051 | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
382 | VH1/BCC/TT2/53/54 | Bình MFZ | Cos 6.9m, phòng trực Polishing, cửa sau | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  |  | 5
383 | VH1/BCC/TT2/54/54 | Bình MFZ | Cos 6.9m, phòng trực Polishing, cửa sau | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | JS |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX
384 | VH1/BCC/MP1/01/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực cầu thang bộ số 2 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không rõ
385 | VH1/BCC/MP1/02/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực cầu thang bộ số 2 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Portable Fire Extinguisher MFZL4 |  | 2015-02-02 |  | 2020-02-02
386 | VH1/BCC/MP1/03/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực cụm van Deluge van bồn dầu Tuabin chính S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Portable Fire Extinguisher MFZL4 |  | 2015-02-02 |  | 2020-02-02
387 | VH1/BCC/MP1/04/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực cụm van Deluge; van bồn dầu Tuabin chính S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Portable Fire Extinguisher MFZL4 |  | 2015-10-07 |  | 2020-10-07
388 | VH1/BCC/MP1/05/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực lấy mẫu dấu Tuabin chính S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát
389 | VH1/BCC/MP1/06/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực lấy mẫu dấu Tuabin chính S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát
390 | VH1/BCC/MP1/07/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực bộ làm mát dầu bôi trơn bơm cấp điện | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát
391 | VH1/BCC/MP1/08/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực bộ làm mát dầu bôi trơn bơm cấp điện | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát
392 | VH1/BCC/MP1/09/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm cấp điện S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Portable Fire Extinguisher MFZL4 |  | 2015-02-02 |  | 2020-02-02
393 | VH1/BCC/MP1/10/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm cấp điện S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Trung Quốc
394 | VH1/BCC/MP1/11/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm bổ sung S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Portable Fire Extinguisher MFZL4 |  | 2015-02-02 |  | 2020-02-02
395 | VH1/BCC/MP1/12/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm bổ sung S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Portable Fire Extinguisher MFZL4 |  | 2015-02-02 |  | 2020-02-02
396 | VH1/BCC/MP1/13/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực bồn dầu BFPT 1A, 1B | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát
397 | VH1/BCC/MP1/14/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực bồn dầu BFPT 1A, 1B | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát
398 | VH1/BCC/MP1/15/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm tăng áp 1A; bơm ngưng 1A,1B | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Portable Fire Extinguisher MFZL4
399 | VH1/BCC/MP1/16/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm tăng áp 1A; bơm ngưng 1A,1B | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | VN safe |  | 2021-11-01 |  | 2026-11-01
400 | VH1/BCC/MP1/17/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm xyphong S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Portable Fire Extinguisher MFZL4 |  | 2015-02-02 |  | 2020-02-02
401 | VH1/BCC/MP1/18/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm xyphong S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Portable Fire Extinguisher MFZL4 |  | 2015-10-07 |  | 2020-10-07
402 | VH1/BCC/MP1/19/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực cụm van Hydro, dầu chèn S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát
403 | VH1/BCC/MP1/20/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực cụm van Hydro, dầu chèn S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát
404 | VH1/BCC/MP1/21/27 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực cửa vào MBA kích từ S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Portable Fire Extinguisher MT5 |  | 2015-01-20 |  | 2020-01-20
405 | VH1/BCC/MP1/22/27 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực cửa vào MBA kích từ S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Portable Fire Extinguisher MT5 |  | 2015-01-20 |  | 2020-01-20
406 | VH1/BCC/MP1/23/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực Mixbed-3 S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam
407 | VH1/BCC/MP1/24/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực Mixbed-3 S1 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không rõ
408 | VH1/BCC/MP1/25/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực cụm van Deluge chữa cháy MBA TD911,912 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Portable Fire Extinguisher MFZL4
409 | VH1/BCC/MP1/26/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực cụm van Deluge chữa cháy MBA TD911,912 | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Portable Fire Extinguisher MFZL4
410 | VH1/BCC/MP1/27/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực vòi rửa mắt phòng hóa chất XLN lò | Máy phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Trung Quốc |  | 2019-04-01 |  | 2024-04-01
411 | VH1/BCC/MP2/01/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực cầu thang bộ số 3 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp trả phòng tập kết pccc
412 | VH1/BCC/MP2/02/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực cầu thang bộ số 3 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp trả phòng tập kết pccc
413 | VH1/BCC/MP2/03/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực cụm van Deluge van bồn dầu Tuabin chính S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Fu san shun de zhong lian fire equipment |  | 2015-10-07 | 5 | 2020-10-07 |  |  | 2020.0
414 | VH1/BCC/MP2/04/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực cụm van Deluge; van bồn dầu Tuabin chính S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Fu san shun de zhong lian fire equipment |  | 2015-10-07 | 5 | 2020-10-07 |  |  | 2020.0
415 | VH1/BCC/MP2/05/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực lấy mẫu dấu Tuabin chính S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
416 | VH1/BCC/MP2/06/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực lấy mẫu dấu Tuabin chính S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
417 | VH1/BCC/MP2/07/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực bộ làm mát dầu bôi trơn bơm cấp điện | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
418 | VH1/BCC/MP2/08/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực bộ làm mát dầu bôi trơn bơm cấp điện | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
419 | VH1/BCC/MP2/09/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm cấp điện S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Hangzhou Ren’an Fire Control Equipment |  | 2019-04-01 | 5 | 2024-04-01 |  |  | 2024.0
420 | VH1/BCC/MP2/10/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm cấp điện S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Fu san shun de zhong lian fire equipment |  | 2015-10-07 | 5 | 2020-10-07 |  |  | 2020.0
421 | VH1/BCC/MP2/11/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm bổ sung S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Fu san shun de zhong lian fire equipment |  |  | 5 |  |  |  | 2020.0
422 | VH1/BCC/MP2/12/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm bổ sung S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Fu san shun de zhong lian fire equipment |  | 2019-04-01 | 5 | 2024-04-01 |  |  | 2020.0
423 | VH1/BCC/MP2/13/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực bồn dầu BFPT 2A, 2B | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
424 | VH1/BCC/MP2/14/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực bồn dầu BFPT 2A, 2B | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
425 | VH1/BCC/MP2/15/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm ngưng 2A,2B | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp trả phòng tập kết pccc
426 | VH1/BCC/MP2/16/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm ngưng 2A,2B | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp trả phòng tập kết pccc
427 | VH1/BCC/MP2/17/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm xyphong S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
428 | VH1/BCC/MP2/18/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bơm xyphong S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Hangzhou Ren’an Fire Control Equipment |  | 2019-04-01 | 5 | 2024-04-01 |  |  | 2024.0
429 | VH1/BCC/MP2/19/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực cụm van Hydro, dầu chèn S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
430 | VH1/BCC/MP2/20/27 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực cụm van Hydro, dầu chèn S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Chưa cấp
431 | VH1/BCC/MP2/21/27 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực cửa vào MBA kích từ S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi |  | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Fu san shun de zhong lian fire equipment |  | 2015-01-20 | 5 | 2020-01-20 |  |  | 2020.0
432 | VH1/BCC/MP2/22/27 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực cửa vào MBA kích từ S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng |  | Tại chỗ |  | Fu san shun de zhong lian fire equipment |  |  | 5 |  |  |  | 2020.0
433 | VH1/BCC/MP2/23/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực Mixbed-3 S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Hangzhou Ren’an Fire Control Equipment |  | 2019-04-01 | 5 | 2024-04-01 |  |  | 2024.0
434 | VH1/BCC/MP2/24/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực Mixbed-3 S2 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Hangzhou Ren’an Fire Control Equipment |  | 2019-04-01 | 5 | 2024-04-01 |  |  | 2024.0
435 | VH1/BCC/MP2/25/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực cụm van Deluge chữa cháy MBA TD921,922 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | không rõ |  | 2016-09-01 | 5 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-01 00:00:00
436 | VH1/BCC/MP2/26/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực cụm van Deluge chữa cháy MBA TD911,912 | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Hangzhou Ren’an Fire Control Equipment |  | 2019-01-01 | 5 | 2024-01-01 |  |  | 2024.0
437 | VH1/BCC/MP2/27/27 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực 2 bơm cấp NH3 A,B | Máy phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
438 | VH1/BCC/LP1/01/79 | Bình CO2 | Cos 13.7m phòng điện thổi bụi 400V cửa chính | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi |  | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2019-01-01 | 5 | 2024-01-01
439 | VH1/BCC/LP1/02/79 | Bình CO2 | Cos 13.7m phòng điện thổi bụi 400V cửa phụ | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi |  | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01
440 | VH1/BCC/LP1/03/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách trái | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01
441 | VH1/BCC/LP1/04/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách trái | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | Không rõ HSD
442 | VH1/BCC/LP1/05/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách trái sau | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
443 | VH1/BCC/LP1/06/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách trái sau | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
444 | VH1/BCC/LP1/07/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách sau giữa hai APH 1A và 1B | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
445 | VH1/BCC/LP1/08/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách sau giữa hai APH 1A và 1B | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
446 | VH1/BCC/LP1/09/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách phải sau | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | VN SAFE | [6 empty] | Không rõ HSD
447 | VH1/BCC/LP1/10/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách phải sau | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp phát
448 | VH1/BCC/LP1/11/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách phải | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | RENAN | [6 empty] | Không rõ HSD
449 | VH1/BCC/LP1/12/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách phải | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
450 | VH1/BCC/LP1/13/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách phải gần cụm van phun giảm ôn quá nhiệt | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
451 | VH1/BCC/LP1/14/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách phải gần cụm van phun giảm ôn quá nhiệt | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
452 | VH1/BCC/LP1/15/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách trái | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp phát
453 | VH1/BCC/LP1/16/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách trái | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
454 | VH1/BCC/LP1/17/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách trái trước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
455 | VH1/BCC/LP1/18/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách trái trước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp phát
456 | VH1/BCC/LP1/19/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách phải trước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
457 | VH1/BCC/LP1/20/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách phải trước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp phát
458 | VH1/BCC/LP1/21/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách phải gần cụm van cấp nước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
459 | VH1/BCC/LP1/22/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách phải gần cụm van cấp nước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | JS |  | 2016-01-01 | 5 | 2021-01-01
460 | VH1/BCC/LP1/23/79 | Bình CO2 | Cos 26.2m, phòng CEMS | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
461 | VH1/BCC/LP1/24/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách trái SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
462 | VH1/BCC/LP1/25/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách trái SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
463 | VH1/BCC/LP1/26/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách trái sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU |  | 2019-01-01 | 5 | 2024-01-01
464 | VH1/BCC/LP1/27/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách trái sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
465 | VH1/BCC/LP1/28/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách phải sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
466 | VH1/BCC/LP1/29/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách phải sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
467 | VH1/BCC/LP1/30/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách phải SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | VN SAFE |  | 2021-01-01 | 5 | 2026-01-01
468 | VH1/BCC/LP1/31/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách phải SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
469 | VH1/BCC/LP1/32/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách trái sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
470 | VH1/BCC/LP1/33/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách trái sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
471 | VH1/BCC/LP1/34/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách trái | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU |  | 2019-01-01 | 5 | 2024-01-01
472 | VH1/BCC/LP1/35/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách trái | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
473 | VH1/BCC/LP1/36/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách trái trước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01
474 | VH1/BCC/LP1/37/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách trái trước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
475 | VH1/BCC/LP1/38/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách phải sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
476 | VH1/BCC/LP1/39/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách phải sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
477 | VH1/BCC/LP1/40/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách phải | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU | [6 empty] | Không rõ HSD
478 | VH1/BCC/LP1/41/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách phải | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01
479 | VH1/BCC/LP1/42/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách phải trước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
480 | VH1/BCC/LP1/43/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách phải trước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
481 | VH1/BCC/LP1/44/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách trái sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
482 | VH1/BCC/LP1/45/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách trái sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
483 | VH1/BCC/LP1/46/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách trái gần quạt pha loãng SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
484 | VH1/BCC/LP1/47/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách trái gần quạt pha loãng SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
485 | VH1/BCC/LP1/48/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách phải sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
486 | VH1/BCC/LP1/49/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách phải sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
487 | VH1/BCC/LP1/50/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách phải | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
488 | VH1/BCC/LP1/51/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách phải | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
489 | VH1/BCC/LP1/52/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách trái | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
490 | VH1/BCC/LP1/53/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách trái | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU | [6 empty] | Không rõ HSD
491 | VH1/BCC/LP1/54/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách trái SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
492 | VH1/BCC/LP1/55/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách trái SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
493 | VH1/BCC/LP1/56/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách trái sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
494 | VH1/BCC/LP1/57/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách trái sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Nhãn mờ không thấy thông tin | [6 empty] | Không rõ HSD
495 | VH1/BCC/LP1/58/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách phải sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
496 | VH1/BCC/LP1/59/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách phải sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
497 | VH1/BCC/LP1/60/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách phải SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU | [6 empty] | Không rõ HSD
498 | VH1/BCC/LP1/61/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách phải SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
499 | VH1/BCC/LP1/62/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách phải | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
500 | VH1/BCC/LP1/63/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách phải | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ | [6 empty] | Không rõ HSD
501 | VH1/BCC/LP1/64/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp phát
502 | VH1/BCC/LP1/65/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
503 | VH1/BCC/LP1/66/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái sau | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp phát
504 | VH1/BCC/LP1/67/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái sau | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
505 | VH1/BCC/LP1/68/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | ZHONG LIAN | [6 empty] | Không rõ HSD
506 | VH1/BCC/LP1/69/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp phát
507 | VH1/BCC/LP1/70/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái trước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
508 | VH1/BCC/LP1/71/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái trước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp phát
509 | VH1/BCC/LP1/72/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Nhãn mờ không thấy thông tin | [6 empty] | Không rõ HSD
510 | VH1/BCC/LP1/73/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải sau SCR | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | JS |  | 2016-01-01 | 5 | 2021-01-01
511 | VH1/BCC/LP1/74/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải sau | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát |  | Nhãn mờ không thấy thông tin | [6 empty] | Không rõ HSD
512 | VH1/BCC/LP1/75/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải sau | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Nhãn mờ không thấy thông tin | [6 empty] | Không rõ HSD
513 | VH1/BCC/LP1/76/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Nhãn mờ không thấy thông tin | [6 empty] | Không rõ HSD
514 | VH1/BCC/LP1/77/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Nhãn mờ không thấy thông tin | [6 empty] | Không rõ HSD
515 | VH1/BCC/LP1/78/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải trước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Mất nhãn | [6 empty] | Không rõ HSD
516 | VH1/BCC/LP1/79/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải trước | Lò phó | S1 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | chưa cấp phát
517 | VH1/BCC/LP2/01/79 | Bình CO2 | Cos 13.7m phòng điện thổi bụi 400V cửa chính | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | VNSAFE |  | 2021-11-01 |  | 2026-11-01 |  |  | HSD 01/11/2026
518 | VH1/BCC/LP2/02/79 | Bình CO2 | Cos 13.7m phòng điện thổi bụi 400V cửa phụ | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | VNSAFE |  | 2021-11-01 |  | 2026-11-01 |  |  | HSD 01/11/2026
519 | VH1/BCC/LP2/03/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách trái | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | [6 empty] | HSD 2028
520 | VH1/BCC/LP2/04/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách trái | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp chưa cấp phát
521 | VH1/BCC/LP2/05/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách trái sau | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp chưa cấp phát
522 | VH1/BCC/LP2/06/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách trái sau | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | [6 empty] | HSD 2028
523 | VH1/BCC/LP2/07/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách sau giữa hai APH 1A và 1B | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
524 | VH1/BCC/LP2/08/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách sau giữa hai APH 1A và 1B | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
525 | VH1/BCC/LP2/09/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách phải sau | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
526 | VH1/BCC/LP2/10/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách phải sau | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
527 | VH1/BCC/LP2/11/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách phải | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
528 | VH1/BCC/LP2/12/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách phải | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
529 | VH1/BCC/LP2/13/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách phải gần cụm van phun giảm ôn quá nhiệt | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
530 | VH1/BCC/LP2/14/79 | Bình MFZ | Cos 13.7m, vách phải gần cụm van phun giảm ôn quá nhiệt | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | HANGZHOU REN'AN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
531 | VH1/BCC/LP2/15/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách trái | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
532 | VH1/BCC/LP2/16/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách trái | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
533 | VH1/BCC/LP2/17/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách trái trước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | [6 empty] | HSD 2028
534 | VH1/BCC/LP2/18/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách trái trước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
535 | VH1/BCC/LP2/19/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách phải trước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | [6 empty] | HSD 2028
536 | VH1/BCC/LP2/20/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách phải trước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
537 | VH1/BCC/LP2/21/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách phải gần cụm van cấp nước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | NING'AN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
538 | VH1/BCC/LP2/22/79 | Bình MFZ | Cos 24.5m, vách phải gần cụm van cấp nước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
539 | VH1/BCC/LP2/23/79 | Bình CO2 | Cos 26.2m, phòng CEMS | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | VN Safe |  | 2021-11-01 |  | 2026-11-01 |  |  | HSD 01/11/2026
540 | VH1/BCC/LP2/24/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách trái SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Đã sử dụng DT PCCC 25/11/25)
541 | VH1/BCC/LP2/25/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách trái SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
542 | VH1/BCC/LP2/26/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách trái sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
543 | VH1/BCC/LP2/27/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách trái sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình | RENAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
544 | VH1/BCC/LP2/28/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách phải sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
545 | VH1/BCC/LP2/29/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách phải sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
546 | VH1/BCC/LP2/30/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách phải SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
547 | VH1/BCC/LP2/31/79 | Bình MFZ | Cos 26.2m, vách phải SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | ZHEJIANG FUJIE | [6 empty] | Không có thông tin HSD
548 | VH1/BCC/LP2/32/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách trái sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | RENAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
549 | VH1/BCC/LP2/33/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách trái sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
550 | VH1/BCC/LP2/34/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách trái | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp chưa cấp phát
551 | VH1/BCC/LP2/35/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách trái | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp chưa cấp phát
552 | VH1/BCC/LP2/36/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách trái trước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
553 | VH1/BCC/LP2/37/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách trái trước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
554 | VH1/BCC/LP2/38/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách phải sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | JS | [6 empty] | Không có thông tin HSD
555 | VH1/BCC/LP2/39/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách phải sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
556 | VH1/BCC/LP2/40/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách phải | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
557 | VH1/BCC/LP2/41/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách phải | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp chưa cấp phát
558 | VH1/BCC/LP2/42/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách phải trước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp chưa cấp phát
559 | VH1/BCC/LP2/43/79 | Bình MFZ | Cos 30.5m, vách phải trước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
560 | VH1/BCC/LP2/44/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách trái sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
561 | VH1/BCC/LP2/45/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách trái sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp chưa cấp
562 | VH1/BCC/LP2/46/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách trái gần quạt pha loãng SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | HANGZHOU REN'AN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
563 | VH1/BCC/LP2/47/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách trái gần quạt pha loãng SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | HANGZHOU REN'AN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
564 | VH1/BCC/LP2/48/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách phải sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình | HANGZHOU REN'AN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
565 | VH1/BCC/LP2/49/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách phải sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | HANGZHOU REN'AN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
566 | VH1/BCC/LP2/50/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách phải | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
567 | VH1/BCC/LP2/51/79 | Bình MFZ | Cos 33.27m, vách phải | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
568 | VH1/BCC/LP2/52/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách trái | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
569 | VH1/BCC/LP2/53/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách trái | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | [6 empty] | HSD 2028
570 | VH1/BCC/LP2/54/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách trái SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
571 | VH1/BCC/LP2/55/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách trái SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | HANGZHOU REN'AN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
572 | VH1/BCC/LP2/56/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách trái sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp chưa cấp
573 | VH1/BCC/LP2/57/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách trái sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
574 | VH1/BCC/LP2/58/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách phải sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
575 | VH1/BCC/LP2/59/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách phải sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
576 | VH1/BCC/LP2/60/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách phải SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
577 | VH1/BCC/LP2/61/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách phải SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
578 | VH1/BCC/LP2/62/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách phải | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
579 | VH1/BCC/LP2/63/79 | Bình MFZ | Cos 35.27m, vách phải | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Tại chỗ | [8 empty] | Hết áp chưa cấp
580 | VH1/BCC/LP2/64/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
581 | VH1/BCC/LP2/65/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | VVH | [6 empty] | Không có thông tin HSD
582 | VH1/BCC/LP2/66/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái sau | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
583 | VH1/BCC/LP2/67/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái sau | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | [6 empty] | HSD 2028
584 | VH1/BCC/LP2/68/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | [6 empty] | HSD 2028
585 | VH1/BCC/LP2/69/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
586 | VH1/BCC/LP2/70/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái trước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
587 | VH1/BCC/LP2/71/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách trái trước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp chưa cấp
588 | VH1/BCC/LP2/72/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Bất khả dụng | Hết áp | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Hết áp chưa cấp
589 | VH1/BCC/LP2/73/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải sau SCR | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
590 | VH1/BCC/LP2/74/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải sau | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
591 | VH1/BCC/LP2/75/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải sau | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
592 | VH1/BCC/LP2/76/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
593 | VH1/BCC/LP2/77/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
594 | VH1/BCC/LP2/78/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải trước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Không rõ NSX | [6 empty] | Không có thông tin HSD
595 | VH1/BCC/LP2/79/79 | Bình MFZ | Cos 40.532m, vách phải trước | Lò phó | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | [6 empty] | Không có thông tin HSD
596 | VH1/BCC/TKLM/01/07 | Bình CO2 | Khu vực cửa trái ĐKTT gần máy tính TCĐ S2 | TK Lò máy | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | 2020-01-01 | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T01/2020
597 | VH1/BCC/TKLM/02/07 | Bình CO2 | Khu vực cửa vào trước bên trái ĐKTT | TK Lò máy | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | 2020-01-01 | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T01/2020
598 | VH1/BCC/TKLM/03/07 | Bình CO2 | Khu vực sau phòng ĐKTT | TK Lò máy | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN | 2024-08-01 | 2019-08-01 | 5 | 2024-08-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T08/2024
599 | VH1/BCC/TKLM/04/07 | Bình CO2 | Khu vực cửa vào trước bên phải ĐKTT | TK Lò máy | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN | 2024-07-01 | 2019-07-01 | 5 | 2024-07-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T07/2024
600 | VH1/BCC/TKLM/05/07 | Bình CO2 | Khu vực cửa phải ĐKTT gần máy trưởng S1 | TK Lò máy | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN | 2024-01-01 | 2019-11-01 | 5 | 2024-11-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T11/2024
601 | VH1/BCC/TKLM/06/07 | Bình MFZ | Khu vực cửa trước phòng hành chính PXVH1 | TK Lò máy | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Hư hỏng khác | Không có nhãn mác | 2024-01-01 |  | 5 |  |  |  | Không có HSD
602 | VH1/BCC/TKLM/07/07 | Bình MFZ | Khu vực cửa trước phòng hành chính PXVH1 | TK Lò máy | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam | 2024-12-25 | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | Hạn sử dụng năm 2028 ¦ Lịch sử thay mới: Đã cấp bình mới (25/12/2024)
603 | VH1/BCC/TCĐ/01/28 | Bình CO2 | Cos 0m Phòng kích từ S2 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2019-08-01 | 5 | 2024-08-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T08/2024
604 | VH1/BCC/TCĐ/02/28 | Bình CO2 | Cos 0m Phòng kích từ S2 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2019-08-01 | 5 | 2024-08-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T08/2024
605 | VH1/BCC/TCĐ/03/28 | Bình CO2 | Cos 0m Phòng kích từ S1 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2014-07-01 | 5 | 2019-07-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T10/2021
606 | VH1/BCC/TCĐ/04/28 | Bình CO2 | Cos 0m Phòng kích từ S1 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2018-10-01 | 5 | 2023-10-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T10/2023
607 | VH1/BCC/TCĐ/05/28 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực MBA T2 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | nhãn mờ không nhìn được |  | 2019-07-01 | 5 | 2024-07-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T07/2024
608 | VH1/BCC/TCĐ/06/28 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực MBA T2 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ |  |  |  |  | 5 |  |  |  | chưa cấp phát
609 | VH1/BCC/TCĐ/07/28 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực MBA TD922 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | nhãn mờ không nhìn được |  | 2019-07-01 | 5 | 2024-07-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T07/2024
610 | VH1/BCC/TCĐ/08/28 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực MBA TD922 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ |  |  |  |  | 5 |  |  |  | chưa cấp phát
611 | VH1/BCC/TCĐ/09/28 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực MBA TD921 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ |  |  |  |  | 5 |  |  |  | chưa cấp phát
612 | VH1/BCC/TCĐ/10/28 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực MBA TD921 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | nhãn mờ không nhìn được |  | 2019-07-01 | 5 | 2024-07-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T07/2024
613 | VH1/BCC/TCĐ/11/28 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực MBA TD21 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2019-07-01 | 5 | 2024-07-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T07/2024
614 | VH1/BCC/TCĐ/12/28 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực MBA TD21 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ |  |  |  |  | 5 |  |  |  | chưa cấp phát
615 | VH1/BCC/TCĐ/13/28 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực MBA TD912 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T01/2020
616 | VH1/BCC/TCĐ/14/28 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực MBA TD912 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ |  |  |  |  | 5 |  |  |  | chưa cấp phát
617 | VH1/BCC/TCĐ/15/28 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực MBA T1 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | nhãn mờ không nhìn được |  | 2019-06-01 | 5 | 2024-06-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T06/2024
618 | VH1/BCC/TCĐ/16/28 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực MBA T1 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ |  |  |  |  | 5 |  |  |  | chưa cấp phát
619 | VH1/BCC/TCĐ/17/28 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực MBA TD911 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T01/2020
620 | VH1/BCC/TCĐ/18/28 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực MBA TD911 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ |  |  |  |  | 5 |  |  |  | chưa cấp phát
621 | VH1/BCC/TCĐ/19/28 | Bình MFZ | Cos 6.4m GCB S2 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2017-10-01 | 5 | 2022-10-01 |  |  | Không có HSD
622 | VH1/BCC/TCĐ/20/28 | Bình MFZ | Cos 6.4m GCB S2 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | nhãn mờ không nhìn được |  | 2017-10-01 | 5 | 2022-10-01 |  |  | Không có HSD
623 | VH1/BCC/TCĐ/21/28 | Bình MFZ | Cos 6.4m GCB S1 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | nhãn mờ không nhìn được |  | 2016-09-01 | 5 | 2021-09-01 |  |  | Hạn kiểm định T09/2021
624 | VH1/BCC/TCĐ/22/28 | Bình MFZ | Cos 6.4m GCB S1 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | GUANDONG REN'AN |  | 2006-05-01 | 5 | 2011-05-01 |  |  | Hạn kiểm định T06/2021
625 | VH1/BCC/TCĐ/23/28 | Bình CO2 | Cos 9m Phòng điện 6,6kV S2 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | GUANDONG REN'AN |  | 2016-09-01 | 5 | 2021-09-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T09/2021
626 | VH1/BCC/TCĐ/24/28 | Bình CO2 | Cos 9m Phòng điện 6,6kV S2 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | nhãn mờ không nhìn được |  | 2014-03-01 | 5 | 2019-03-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T03/2018
627 | VH1/BCC/TCĐ/25/28 | Bình CO2 | Cos 9m Phòng điện 6,6kV S2 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | nhãn mờ không nhìn được |  | 2013-10-01 | 5 | 2018-10-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T10/2018
628 | VH1/BCC/TCĐ/26/28 | Bình CO2 | Cos 9m Phòng điện 6,6kV S1 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-09-01 | 5 | 2021-09-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T09/2023
629 | VH1/BCC/TCĐ/27/28 | Bình CO2 | Cos 9m Phòng điện 6,6kV S1 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2014-03-01 | 5 | 2019-03-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T03/2018
630 | VH1/BCC/TCĐ/28/28 | Bình CO2 | Cos 9m Phòng điện 6,6kV S1 | Trực chính điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-09-01 | 5 | 2021-09-01 |  |  | Hạn kiểm định ghi trên vỏ bình T09/2023
631 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/01/19 | Bình CO2 | Cos 13.7m Khu vực phòng điện tử S2 | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng |  | Tại chỗ |  | RENAN FIRE CONTRO |  |  | 5 |  |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
632 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/02/19 | Bình CO2 | Cos 13.7m Khu vực phòng điện tử S2 | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng |  | Tại chỗ |  | RENAN FIRE CONTRO |  |  | 5 |  |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
633 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/03/19 | Bình CO2 | Cos 13.7m Khu vực phòng điện tử S2 | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng |  | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN fire equipment |  | 2016-06-15 | 5 | 2021-06-15 |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
634 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/04/19 | Bình CO2 | Cos 13.7m Khu vực phòng điện tử Common | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng |  | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN fire equipment |  | 2016-06-15 | 5 | 2021-06-15 |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
635 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/05/19 | Bình CO2 | Cos 13.7m Khu vực phòng điện tử S2 | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng |  | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN fire equipment |  | 2016-06-15 | 5 | 2021-06-15 |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
636 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/06/19 | Bình CO2 | Cos 13.7m Khu vực phòng điện tử S1 | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng |  | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN fire equipment |  | 2016-06-15 | 5 | 2021-06-15 |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
637 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/07/19 | Bình CO2 | Cos 13.7m Khu vực phòng điện tử S1 | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng |  | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN fire equipment |  | 2016-06-15 | 5 | 2021-06-15 |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
638 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/08/19 | Bình CO2 | Cos 13.7m Khu vực phòng điện tử S1 | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng |  | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN fire equipment |  | 2016-06-15 | 5 | 2021-06-15 |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
639 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/09/19 | Bình CO2 | Cos 13.7m Khu vực phòng điện tử S1 | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng |  | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN fire equipment |  | 2016-06-15 | 5 | 2021-06-15 |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
640 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/10/19 | Bình MFZ | Cos 13.7m Khu vực cửa ra vào phòng lập trình | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
641 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/11/19 | Bình MFZ | Cos 13.7m Khu vực cửa ra vào phòng lập trình | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
642 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/12/19 | Bình MFZ | Cos 11m Khu vực hầm cáp thiết bị đo lường và điều khiển | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Tomoken Vietnam |  | 2023-01-01 | 5 | 2028-01-01 |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
643 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/13/19 | Bình MFZ | Cos 11m Khu vực hầm cáp thiết bị đo lường và điều khiển | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | KHÔNG CÓ NHÃN NSX (Cty Mười Đức nạp lại) | [6 empty] | Ngày nạp mở không nhìn thấy 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
644 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/14/19 | Bình MFZ | Cos 11m Khu vực cửa ra vào hầm cáp thiết bị đo lường và điều khiển | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN fire equipment |  | 2005-02-02 |  |  |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
645 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/15/19 | Bình MFZ | Cos 11m Khu vực cửa ra vào hầm cáp thiết bị đo lường và điều khiển | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | KHÔNG CÓ NHÃN NSX (Cty Mười Đức nạp lại) | 2021-12-20 | [5 empty] | 20/12/2021 là ngày nạp 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
646 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/16/19 | Bình MFZ | Cos 11m Khu vực cửa ra vào hầm cáp thiết bị đo lường và điều khiển | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN fire equipment |  | 2005-02-02 |  |  |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
647 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/17/19 | Bình MFZ | Cos 11m Khu vực cửa ra vào hầm cáp thiết bị đo lường và điều khiển | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét thân bình + Gỉ sét tay nắm | KHÔNG CÓ NHÃN NSX (Cty Mười Đức nạp lại) | 2017-10-26 | [5 empty] | 26/10/2017 là ngày nạp 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
648 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/18/19 | Bình MFZ | Cos 11m Khu vực hầm cáp thiết bị đo lường và điều khiển | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN fire equipment |  | 2005-02-02 |  |  |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
649 | VH1/BCC/TBĐL&ĐK/19/19 | Bình MFZ | Cos 11m Khu vực hầm cáp thiết bị đo lường và điều khiển | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN fire equipment |  | 2005-02-02 |  |  |  |  | 5 năm là hạn kiểm tra ghi trên vỏ bình
650 | VH1/BCC/TPĐ/01/80 | Bình MFZ | Cos 0m Cửa vào phòng CHILLER | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 2/2015, HSD 5 năm
651 | VH1/BCC/TPĐ/02/80 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực phòng Acquy S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 2/2015, HSD 5 năm
652 | VH1/BCC/TPĐ/03/80 | Bình MFZ | Cos 0m Cửa vào phòng DC | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn hiệu không xem được (Mười Đức nạp lại) |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
653 | VH1/BCC/TPĐ/04/80 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực phòng Acquy S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn hiệu không xem được (Mười Đức nạp lại) |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
654 | VH1/BCC/TPĐ/05/80 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực phòng UPS | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
655 | VH1/BCC/TPĐ/06/80 | Bình CO2 | Cos 0m Cửa vào phòng dụng cụ PCCC | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | ZHEJIANG FUJIE |  | 2014-02-01 | 5 | 2019-02-01 |  |  | NSX 11/2014, HSD 5 năm
656 | VH1/BCC/TPĐ/07/80 | Bình MFZ | Cos 0m Cửa vào phòng FM200 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | JS- CHINA |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
657 | VH1/BCC/TPĐ/08/80 | Bình MFZ | Cos 0m phòng FCU | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 2/2015, HSD 5 năm
658 | VH1/BCC/TPĐ/09/80 | Bình CO2 | Cos 4.2m Khu vực hầm cáp EMG - Boiler S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
659 | VH1/BCC/TPĐ/10/80 | Bình CO2 | Cos 4.2m Khu vực hầm cáp EMG - Boiler S2 gần cầu thang bộ số #1 ĐKTT | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX 01/2015, HSD 5 năm
660 | VH1/BCC/TPĐ/11/80 | Bình CO2 | Cos 4.2m Khu vực hầm cáp EMG - Boiler S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-06-01 | 5 | 2021-06-01 |  |  | NSX 06/2016, HSD 5 năm
661 | VH1/BCC/TPĐ/12/80 | Bình MFZ | Cos 4.2m Khu vực hầm cáp máy nghiền | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 2/2015, HSD 5 năm
662 | VH1/BCC/TPĐ/13/80 | Bình MFZ | Cos 4.2m Khu vực hầm cáp máy nghiền | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-10-01 | 5 | 2020-10-01 |  |  | NSX 10/2015, HSD 5 năm
663 | VH1/BCC/TPĐ/14/80 | Bình CO2 | Cos 4.2m Khu vực hầm cáp EMG - Boiler S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
664 | VH1/BCC/TPĐ/15/80 | Bình CO2 | Cos 4.2m Khu vực hầm cáp EMG - Boiler S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
665 | VH1/BCC/TPĐ/16/80 | Bình MFZ | Cos 4.2m Cửa vào kho vật tư VSCN | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 5 | 2026-11-23 |  |  | Nạp lại ngày 23/11/2021
666 | VH1/BCC/TPĐ/17/80 | Bình MFZ | Cos 4.2m Cửa vào kho vật tư VSCN | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 02/2015, HSD 5 năm
667 | VH1/BCC/TPĐ/18/80 | Bình MFZ | Cos 4.2m Khu vực hầm cáp máy nghiền | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 02/2015, HSD 5 năm
668 | VH1/BCC/TPĐ/19/80 | Bình MFZ | Cos 4.2m Khu vực hầm cáp máy nghiền | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 02/2015, HSD 5 năm
669 | VH1/BCC/TPĐ/20/80 | Bình CO2 | Cos 4.2m Khu vực hầm cáp EMG - Boiler S1 gần cầu thang bộ số #2 ĐKTT | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX 01/2015, HSD 5 năm
670 | VH1/BCC/TPĐ/21/80 | Bình CO2 | Cos 4.2m Khu vực hầm cáp EMG - Boiler S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
671 | VH1/BCC/TPĐ/22/80 | Bình CO2 | Cos 4.2m Khu vực hầm cáp EMG - Boiler S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
672 | VH1/BCC/TPĐ/23/80 | Bình MFZ | Cos 6.9m Khu vực gần phòng Lưu trữ hồ sơ | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 02/2015, HSD 5 năm
673 | VH1/BCC/TPĐ/24/80 | Bình MFZ | Cos 6.9m Khu vực gần phòng Lưu trữ hồ sơ | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-10-01 | 5 | 2020-10-01 |  |  | NSX 10/2015, HSD 5 năm
674 | VH1/BCC/TPĐ/25/80 | Bình CO2 | Cos 6.9m Khu vực cửa vào phòng 400V Boiler S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-06-01 | 5 | 2021-06-01 |  |  | NSX 06/2016, HSD 5 năm
675 | VH1/BCC/TPĐ/26/80 | Bình CO2 | Cos 6.9m Khu vực cửa vào phòng 400V Boiler S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-09-01 | 5 | 2021-09-01 |  |  | NSX 09/2016, HSD 5 năm
676 | VH1/BCC/TPĐ/27/80 | Bình MFZ | Cos 6.9m Khu vực hành lang | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
677 | VH1/BCC/TPĐ/28/80 | Bình MFZ | Cos 6.9m Khu vực hành lang | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2026-09-01 | 5 | 2031-09-01 |  |  | NSX 09/2016, HSD 5 năm
678 | VH1/BCC/TPĐ/29/80 | Bình CO2 | Cos 6.9m Khu vực cửa vào phòng 400V Emergency S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-06-01 | 5 | 2021-06-01 |  |  | NSX 06/2016, HSD 5 năm
679 | VH1/BCC/TPĐ/30/80 | Bình CO2 | Cos 6.9m Khu vực cửa vào phòng 400V Emergency S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
680 | VH1/BCC/TPĐ/31/80 | Bình MFZ | Cos 6.9m Khu vực hành lang | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-10-01 | 5 | 2021-10-01 |  |  | NSX 10/2016, HSD 5 năm
681 | VH1/BCC/TPĐ/32/80 | Bình MFZ | Cos 6.9m Khu vực hành lang | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 02/2015, HSD 5 năm
682 | VH1/BCC/TPĐ/33/80 | Bình MFZ | Cos 6.9m Khu vực phòng FCU #2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
683 | VH1/BCC/TPĐ/34/80 | Bình MFZ | Cos 6.9m Khu vực phòng FCU #2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2021-11-01 | 5 | 2026-11-01 |  |  | NSX 11/2021, HSD 5 năm
684 | VH1/BCC/TPĐ/35/80 | Bình MFZ | Cos 6.9m Khu vực gần cửa phòng họp 2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
685 | VH1/BCC/TPĐ/36/80 | Bình MFZ | Cos 6.9m Khu vực gần cửa phòng họp 2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
686 | VH1/BCC/TPĐ/37/80 | Bình MFZ | Cos 18.4m Khu vực gần cửa phòng AHU #3 & #4 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 02/2015, HSD 5 năm
687 | VH1/BCC/TPĐ/38/80 | Bình MFZ | Cos 18.4m Khu vực gần cửa phòng AHU #3 & #4 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 02/2015, HSD 5 năm
688 | VH1/BCC/TPĐ/39/80 | Bình MFZ | Cos 18.4m Khu vực gần cửa phòng AHU #1 & #2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 02/2015, HSD 5 năm
689 | VH1/BCC/TPĐ/40/80 | Bình MFZ | Cos 18.4m Khu vực gần cửa phòng AHU #1 & #2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 02/2015, HSD 5 năm
690 | VH1/BCC/TPĐ/41/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 400V turbine S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-01-20 | 5 | 2020-01-20 |  |  | NSX 20/01/2015, HSD 5 năm
691 | VH1/BCC/TPĐ/42/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 400V turbine S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX 01/2015, HSD 5 năm
692 | VH1/BCC/TPĐ/43/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 400V turbine S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX 01/2015, HSD 5 năm
693 | VH1/BCC/TPĐ/44/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 400V turbine S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-06-15 | 5 | 2020-06-15 |  |  | NSX 15/06/2015, HSD 5 năm
694 | VH1/BCC/TPĐ/45/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 6.6kV turbine S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-01-20 | 5 | 2020-01-20 |  |  | NSX 20/01/2015, HSD 5 năm
695 | VH1/BCC/TPĐ/46/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 6.6kV turbine S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-06-15 | 5 | 2020-06-15 |  |  | NSX 15/06/2015, HSD 5 năm
696 | VH1/BCC/TPĐ/47/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 6.6kV turbine S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-01-20 | 5 | 2020-01-20 |  |  | NSX 20/01/2015, HSD 5 năm
697 | VH1/BCC/TPĐ/48/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 6.6kV turbine S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2014-03-01 | 5 | 2019-03-01 |  |  | NSX 03/2014, HSD 5 năm
698 | VH1/BCC/TPĐ/49/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 400V turbine S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-09-01 | 5 | 2021-09-01 |  |  | NSX 09/2016, HSD 5 năm
699 | VH1/BCC/TPĐ/50/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 400V turbine S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-01-01 | 5 | 2020-01-01 |  |  | NSX 01/2015, HSD 5 năm
700 | VH1/BCC/TPĐ/51/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 400V turbine S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-01-20 | 5 | 2020-01-20 |  |  | NSX 20/01/2015, HSD 5 năm
701 | VH1/BCC/TPĐ/52/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 400V turbine S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-01-20 | 5 | 2020-01-20 |  |  | NSX 20/01/2015, HSD 5 năm
702 | VH1/BCC/TPĐ/53/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 6.6kV turbine S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-01-20 | 5 | 2020-01-20 |  |  | NSX 20/01/2015, HSD 5 năm
703 | VH1/BCC/TPĐ/55/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 6.6kV turbine S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | không rõ thông tin
704 | VH1/BCC/TPĐ/56/80 | Bình CO2 | Cos 6.4m Khu vực hầm cáp phòng 6.6kV turbine S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2013-10-01 | 5 | 2018-10-01 |  |  | NSX 10/2013, HSD 5 năm
705 | VH1/BCC/TPĐ/57/80 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực nhà H2 phòng thí nghiệm | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Mất nhãn hiệu không xem được ( Công ty Trường Thiên Phú nạp lại) | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 5 | 2021-10-14 |  |  | Nạp lại ngày 14/10/2016
706 | VH1/BCC/TPĐ/58/80 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực nhà H2 phòng thí nghiệm | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 02/2015 , HSD 5 năm
707 | VH1/BCC/TPĐ/59/80 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực nhà H2 phòng trực | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 02/2015, HSD 5 năm
708 | VH1/BCC/TPĐ/60/80 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực nhà H2 phòng trực | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | Nhã hiệu mờ không xem được |  | 2014-07-01 | 5 | 2019-07-01 |  |  | Không có thông tin HSD
709 | VH1/BCC/TPĐ/61/80 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bộ điện phân H2 #2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
710 | VH1/BCC/TPĐ/62/80 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bộ điện phân H2 #2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | Không có thông tin HSD
711 | VH1/BCC/TPĐ/63/80 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực nhà H2 phòng CHILLER | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 02/2015, HSD 5 năm
712 | VH1/BCC/TPĐ/64/80 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực nhà H2 phòng CHILLER | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ | Gỉ sét tay nắm | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 02/2015, HSD 5 năm
713 | VH1/BCC/TPĐ/65/80 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bộ điện phân H2 #1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | RENAN |  | 2015-10-14 | 5 | 2020-10-14 |  |  | Nạp lại ngày 14/10/2016
714 | VH1/BCC/TPĐ/66/80 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực bộ điện phân H2 #1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn hiệu không xem được ( Mười Đức nạp lại) |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
715 | VH1/BCC/TPĐ/67/80 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực nhà H2, phòng chứa chai H2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
716 | VH1/BCC/TPĐ/68/80 | Bình MFZ | Cos 0m Khu vực nhà H2, phòng chứa chai H2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | Mất nhãn hiệu không xem được (Công ty Trường Thiên Phú nạp lại) |  | 2016-10-14 | 5 | 2021-10-14 |  |  | Nạp lại ngày 14/10/2016
717 | VH1/BCC/TPĐ/69/80 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực cửa chính phòng 400V COMMON | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | YONGJIN- CHINA |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
718 | VH1/BCC/TPĐ/70/80 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực cửa phụ phòng 400V COMMON | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Khả dụng | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | YONGJIN- CHINA |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin HSD
719 | VH1/BCC/TPĐ/71/80 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực MF DIESEL cửa vào phòng dầu DO | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ |  |  |  |  | 5 |  |  |  | THIẾU
720 | VH1/BCC/TPĐ/72/80 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực MF DIESEL cửa vào phòng dầu DO | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ |  |  |  |  | 5 |  |  |  | THIẾU
721 | VH1/BCC/TPĐ/73/80 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực gần MF DIESEL #1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ |  |  |  |  | 5 |  |  |  | THIẾU
722 | VH1/BCC/TPĐ/74/80 | Bình Foam | Cos 0m Khu vực cửa vào MF DIESEL | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Bất khả dụng |  | Tại chỗ |  |  |  |  | 5 |  |  |  | THIẾU
723 | VH1/BCC/TPĐ/75/80 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực phòng điện MF DIESEL | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-06-01 | 5 | 2021-06-01 |  |  | NSX 06/2016, HSD 5 năm
724 | VH1/BCC/TPĐ/76/80 | Bình CO2 | Cos 0m Khu vực phòng điện MF DIESEL | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-06-01 | 5 | 2021-06-01 |  |  | NSX 06/2016 , HSD 5 năm
725 | VH1/BCC/TPĐ/77/80 | Bình CO2 | Cos 9m Khu vực phòng điện 400V turbine S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-06-01 | 5 | 2021-06-01 |  |  | NSX 15/06/2016 , HSD 5 năm
726 | VH1/BCC/TPĐ/78/80 | Bình CO2 | Cos 9m Khu vực phòng điện 400V turbine S2 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2015-02-01 | 5 | 2020-02-01 |  |  | NSX 01/2015 , HSD 5 năm
727 | VH1/BCC/TPĐ/79/80 | Bình CO2 | Cos 9m Khu vực phòng điện 400V turbine S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-06-15 | 5 | 2021-06-15 |  |  | NSX 15/06/2016 , HSD 5 năm
728 | VH1/BCC/TPĐ/80/80 | Bình CO2 | Cos 9m Khu vực phòng điện 400V turbine S1 | Trực phụ điện | COMMON | Trưởng kíp điện | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | FU SHAN SHUN DE ZHONG LIAN |  | 2016-09-01 | 5 | 2021-09-01 |  |  | NSX 09/2016 , HSD 5 năm
729 | VH1/BCC/TBNT/01/19 | Bình MFZ | Trong phòng điều khiển TBNT | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
730 | VH1/BCC/TBNT/02/19 | Bình MFZ | Phòng trực nhà điều khiển TBNT | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
731 | VH1/BCC/TBNT/03/19 | Bình MFZ | Nhà bơm gần cửa phòng điều khiển | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Bất khả dụng | 4/4 mức đỏ | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Trả phòng tập kết
732 | VH1/BCC/TBNT/04/19 | Bình MFZ | Gần cửa nhà ATS | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
733 | VH1/BCC/TBNT/05/19 | Bình MFZ | Nhà bơm gần cửa phòng điều khiển | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
734 | VH1/BCC/TBNT/06/19 | Bình MFZ | Gần cửa giữa nhà bơm | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
735 | VH1/BCC/TBNT/07/19 | Bình MFZ | Gần cửa giữa nhà bơm | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
736 | VH1/BCC/TBNT/08/19 | Bình MFZ | Gần cửa nhà hành chánh | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
737 | VH1/BCC/TBNT/09/19 | Bình MFZ | Cos âm nhà bơm | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
738 | VH1/BCC/TBNT/10/19 | Bình MFZ | Gần cửa sau nhà bơm | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Bất khả dụng | 4/4 mức đỏ | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Trả phòng tập kết
739 | VH1/BCC/TBNT/11/19 | Bình MFZ | Gần cửa nhà ATS | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Bất khả dụng | 4/4 mức đỏ | Trả phòng tập kết/chưa cấp phát | [8 empty] | Trả phòng tập kết
740 | VH1/BCC/TBNT/12/19 | Bình MFZ | Cos âm nhà bơm | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
741 | VH1/BCC/TBNT/13/19 | Bình MFZ | Gần cửa nhà máy phát Diesel | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
742 | VH1/BCC/TBNT/14/19 | Bình MFZ | Gần cửa nhà máy phát Diesel | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | nhãn mờ không nhìn được |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
743 | VH1/BCC/TBNT/15/19 | Bình MFZ | Gần cửa nhà máy phát Diesel | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | nhãn mờ không nhìn được |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
744 | VH1/BCC/TBNT/16/19 | Bình MFZ | Gần cửa nhà máy phát Diesel | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đủ áp | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
745 | VH1/BCC/TBNT/17/19 | Bình CO2 | Phòng trực nhà điều khiển TBNT | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2016-05-13 | 5 | 2021-05-13 |  |  | không có thông tin HSD
746 | VH1/BCC/TBNT/18/19 | Bình CO2 | Gần cửa sau nhà bơm | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | HANGZHOU REN'AN |  | 2019-10-28 | 5 | 2024-10-28 |  |  | không có thông tin HSD
747 | VH1/BCC/TBNT/19/19 | Bình CO2 | Gần cửa nhà hành chánh | Trạm bơm nước thô | COMMON | Trưởng ca | 1 | Bình | Cần theo dõi | Đúng theo khối lượng | Tại chỗ |  | VN SAFE |  | 2019-04-28 | 5 | 2024-04-28 |  |  | không có thông tin HSD
| VH1/BCC/TT2/01/54 | Bình MFZ | Cos 6.4m, gần cầu thang số #3 tuabin | Trợ thủ | S2 | TK Lò máy | 1 | Bình | Khả dụng | Đủ áp | Tại chỗ |  | ZHONG LIAN |  |  | 5 |  |  |  | Không có thông tin ngày SX

## TỦ CHỮA CHÁY - T09.2026
STT | Mã thiết bị | Tên / Loại tủ | Vị trí lắp đặt | Cương vị quản lý | Tổ máy | SL | ĐVT | KÍNH |  | THÂN TỦ |  |  | BẢN LỀ |  | KHÓA TỦ |  | LĂNG PHUN |  |  | NGÀM |  |  | VAN GÓC |  |  | VAN TAY CHẶN TỔNG |  |  | CHÂN ĐẾ |  |  | CUỘN ỐNG |  |  |  | Tình trạng tổng thể | Số YCSC | Ngày kiểm tra gần nhất | Người kiểm tra | Ghi chú khác | Người ký | Thời điểm ký
[8 empty] | Khả dụng | Bất khả dụng | Khả dụng | Gỉ sét nhẹ, có thể xử lý | Hư hỏng nặng, cần thay mới | Khả dụng | Bất khả dụng | Khả dụng | Bất khả dụng | Khả dụng | Thiếu ron | Bất khả dụng | Khả dụng | Thiếu ron | Bất khả dụng | Khả dụng | Gỉ sét | Bất khả dụng | Khả dụng | Gỉ sét | Bất khả dụng | Khả dụng | Gỉ sét nhẹ, có thể xử lý | Hư hỏng nặng, cần thay mới | Khả dụng | Bị lủng, dùng tạm | Thiếu ron | Hư hỏng nặng, cần thay mới
1 | VH1/TCC/A0SGA55BC014-TBĐL&ĐK/01/08 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m- Phòng ĐKTT | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
2 | VH1/TCC/A0SGA55BC015-TBĐL&ĐK/02/08 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m- Phòng ĐKTT | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
3 | VH1/TCC/A0SGA55BC020-TBĐL&ĐK/03/08 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m- Phòng ĐKTT | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
4 | VH1/TCC/A0SGA55BC029-TBĐL&ĐK/04/08 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Phòng họp 1- Phòng ĐKTT | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
5 | VH1/TCC/A0SGA55BC021-TBĐL&ĐK/05/08 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m- Phòng ĐKTT | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
6 | VH1/TCC/A0SGA55BC024-TBĐL&ĐK/06/08 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m- Phòng ĐKTT | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
7 | VH1/TCC/A0SGA55BC025-TBĐL&ĐK/07/08 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m- Phòng ĐKTT | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
8 | VH1/TCC/A0SGA55BC028-TBĐL&ĐK/08/08 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m- Phòng ĐKTT | Thiết bị đo lường điều khiển | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
9 | VH1/TCC/A0SGA51BC059-MN1/01/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hơi S1 | Máy nghiền | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Nứt kính
10 | VH1/TCC/A0SGA51BC060-MN1/02/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hơi S1 | Máy nghiền | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
11 | VH1/TCC/A0SGA51BC061-MN1/03/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hơi S1 | Máy nghiền | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | hư ron hư ngàm van góc(ngàm rỉ sét hư hỏng cần thay mới)
12 | VH1/TCC/A0SGA51BC062-MN1/04/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 0m-Lò hơi S1 | Máy nghiền | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | Bất khả dụng |  |  |  | cuộn ống hư hỏng nặng, lăng phun gãy ngàm cần thay mới
13 | VH1/TCC/A0SGA51BC067-MN1/05/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hơi S1 | Máy nghiền | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính tủ
14 | VH1/TCC/A0SGA51BC068-MN1/06/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hơi S1 | Máy nghiền | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
15 | VH1/TCC/A0SGA51BC069-MN1/07/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Lò hơi S1 | Máy nghiền | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
16 | VH1/TCC/A0SGA51BC070-MN1/08/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Lò hơi S1 | Máy nghiền | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
17 | VH1/TCC/A0SGA51BC107-MN1/09/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Lò hơi S1 | Máy nghiền | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | rỉ sét phần chân và đáy tủ
18 | VH1/TCC/A0SGA51BC108-MN1/10/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Lò hơi S1 | Máy nghiền | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
19 | VH1/TCC/A0SGA55BC001-MN1/11/11 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 0m-gần phòng trực máy nghiền. | Máy nghiền | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | rò nước phần khớp nối van góc
20 | VH1/TCC/A0SGA51BC055-MN2/01/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 0m-Lò hơi S2 | Máy nghiền | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Nứt kính tủ
21 | VH1/TCC/A0SGA51BC056-MN2/02/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 0m-Lò hơi S2 | Máy nghiền | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Nứt kính tủ
22 | VH1/TCC/A0SGA51BC057-MN2/03/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hơi S2 | Máy nghiền | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
23 | VH1/TCC/A0SGA51BC058-MN2/04/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hơi S2 | Máy nghiền | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
24 | VH1/TCC/A0SGA51BC063-MN2/05/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Lò hơi S2 | Máy nghiền | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
25 | VH1/TCC/A0SGA51BC064-MN2/06/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Lò hơi S2 | Máy nghiền | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính tủ
26 | VH1/TCC/A0SGA51BC065-MN2/07/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hơi S2 | Máy nghiền | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Nứt kính tủ
27 | VH1/TCC/A0SGA51BC066-MN2/08/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hơi S2 | Máy nghiền | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
28 | VH1/TCC/A0SGA51BC099-MN2/09/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Lò hơi S2 | Máy nghiền | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
29 | VH1/TCC/A0SGA51BC100-MN2/10/11 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Lò hơi S2 | Máy nghiền | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
30 | VH1/TCC/A0SGA55BC002-MN2/11/11 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 0m-gần phòng trực máy nghiền. | Máy nghiền | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
31 | VH1/TCC/A0SGA51BC109-LP1/01/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng
32 | VH1/TCC/A0SGA51BC110-LP1/02/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Vỡ kính
33 | VH1/TCC/A0SGA51BC111-LP1/03/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | Vỡ kính
34 | VH1/TCC/A0SGA51BC112-LP1/04/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
35 | VH1/TCC/A0SGA51BC113-LP1/05/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | Vở kính
36 | VH1/TCC/A0SGA51BC114-LP1/06/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
37 | VH1/TCC/A0SGA51BC123-LP1/07/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
38 | VH1/TCC/A0SGA51BC124-LP1/08/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Tủ rỉ sét, hư khoá
39 | VH1/TCC/A0SGA51BC125-LP1/09/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
40 | VH1/TCC/A0SGA51BC126-LP1/10/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
41 | VH1/TCC/A0SGA51BC127-LP1/11/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
42 | VH1/TCC/A0SGA51BC128-LP1/12/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
43 | VH1/TCC/A0SGA51BC129-LP1/13/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính
44 | VH1/TCC/A0SGA51BC130-LP1/14/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
45 | VH1/TCC/A0SGA51BC149-LP1/15/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Nứt kính
46 | VH1/TCC/A0SGA51BC150-LP1/16/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
47 | VH1/TCC/A0SGA51BC151-LP1/17/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
48 | VH1/TCC/A0SGA51BC152-LP1/18/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
49 | VH1/TCC/A0SGA51BC153-LP1/19/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
50 | VH1/TCC/A0SGA51BC154-LP1/20/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
51 | VH1/TCC/A0SGA51BC155-LP1/21/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
52 | VH1/TCC/A0SGA51BC156-LP1/22/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | Bể kính
53 | VH1/TCC/A0SGA51BC157-LP1/23/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính
54 | VH1/TCC/A0SGA51BC158-LP1/24/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Bể kính, hư cửa, rỉ sét
55 | VH1/TCC/A0SGA51BC159-LP1/25/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
56 | VH1/TCC/A0SGA51BC160-LP1/26/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
57 | VH1/TCC/A0SGA51BC161-LP1/27/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính
58 | VH1/TCC/A0SGA51BC162-LP1/28/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | rỉ sét, nứt van
59 | VH1/TCC/A0SGA51BC163-LP1/29/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
60 | VH1/TCC/A0SGA51BC164-LP1/30/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
61 | VH1/TCC/A0SGA51BC165-LP1/31/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính
62 | VH1/TCC/A0SGA51BC166-LP1/32/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
63 | VH1/TCC/A0SGA51BC175-LP1/33/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
64 | VH1/TCC/A0SGA51BC176-LP1/34/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính
65 | VH1/TCC/A0SGA51BC177-LP1/35/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
66 | VH1/TCC/A0SGA51BC178-LP1/36/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
67 | VH1/TCC/A0SGA51BC179-LP1/37/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính
68 | VH1/TCC/A0SGA51BC180-LP1/38/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính
69 | VH1/TCC/A0SGA51BC181-LP1/39/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng
70 | VH1/TCC/A0SGA51BC182-LP1/40/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S1 | Lò phó | S1 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính ¦ Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
71 | VH1/TCC/A0SGA51BC101-LP2/01/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
72 | VH1/TCC/A0SGA51BC102-LP2/02/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
73 | VH1/TCC/A0SGA51BC103-LP2/03/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính ¦ Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
74 | VH1/TCC/A0SGA51BC104-LP2/04/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính ¦ Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025, làm lại chân tủ ngày 20/06/25, thay 1 ron vòi phun
75 | VH1/TCC/A0SGA51BC105-LP2/05/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025, làm lại chân tủ ngày 20/06/25, thay 1 ron vòi phun
76 | VH1/TCC/A0SGA51BC106-LP2/06/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
77 | VH1/TCC/A0SGA51BC115-LP2/07/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
78 | VH1/TCC/A0SGA51BC116-LP2/08/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
79 | VH1/TCC/A0SGA51BC117-LP2/09/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
80 | VH1/TCC/A0SGA51BC118-LP2/10/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
81 | VH1/TCC/A0SGA51BC119-LP2/11/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
82 | VH1/TCC/A0SGA51BC120-LP2/12/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hơi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
83 | VH1/TCC/A0SGA51BC121-LP2/13/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đa thay mới tủ ngày 20/06/2025
84 | VH1/TCC/A0SGA51BC122-LP2/14/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
85 | VH1/TCC/A0SGA51BC131-LP2/15/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
86 | VH1/TCC/A0SGA51BC132-LP2/16/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
87 | VH1/TCC/A0SGA51BC133-LP2/17/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính, ngàm bị bể không thay ron được ¦ Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
88 | VH1/TCC/A0SGA51BC134-LP2/18/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
89 | VH1/TCC/A0SGA51BC135-LP2/19/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
90 | VH1/TCC/A0SGA51BC136-LP2/20/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025, thay 1 ron vòi phun
91 | VH1/TCC/A0SGA51BC137-LP2/21/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính
92 | VH1/TCC/A0SGA51BC138-LP2/22/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
93 | VH1/TCC/A0SGA51BC139-LP2/23/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
94 | VH1/TCC/A0SGA51BC140-LP2/24/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
95 | VH1/TCC/A0SGA51BC141-LP2/25/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi | 5166, 15/12/2024
96 | VH1/TCC/A0SGA51BC142-LP2/26/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hơi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
97 | VH1/TCC/A0SGA51BC143-LP2/27/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính
98 | VH1/TCC/A0SGA51BC144-LP2/28/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
99 | VH1/TCC/A0SGA51BC145-LP2/29/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
100 | VH1/TCC/A0SGA51BC146-LP2/30/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
101 | VH1/TCC/A0SGA51BC147-LP2/31/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Lịch sử thay mới: Thay 02 cho cuộn ống
102 | VH1/TCC/A0SGA51BC148-LP2/32/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính
103 | VH1/TCC/A0SGA51BC167-LP2/33/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
104 | VH1/TCC/A0SGA51BC168-LP2/34/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
105 | VH1/TCC/A0SGA51BC169-LP2/35/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
106 | VH1/TCC/A0SGA51BC170-LP2/36/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
107 | VH1/TCC/A0SGA51BC171-LP2/37/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính ¦ Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025, thay 1 ron cho cuộn ống
108 | VH1/TCC/A0SGA51BC172-LP2/38/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính ¦ Lịch sử thay mới: Thay 1 ron cho cuộn ống
109 | VH1/TCC/A0SGA51BC173-LP2/39/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính ¦ Lịch sử thay mới: Đã thay mớicuộn ống ngày 13/02/2025
110 | VH1/TCC/A0SGA51BC174-LP2/40/40 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Lò hoi S2 | Lò phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
111 | VH1/TCC/A0SGB01BC048-FGD1/01/05 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (INDOOR) | Cos 0m | FGD | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | Bất khả dụng |  |  |  | một ống bị nứt ngàm
112 | VH1/TCC/A0SGB01BC049-FGD1/02/05 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | FGD | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng | 1662/2024 |  |  | tủ rỉ sét, 1 lăng phun mất ron và gãy ngàm ¦ Lịch sử thay mới: Đã thay mới 1 ron (DN65) cho ngàm vào ngày 13/11/2025
113 | VH1/TCC/A0SGB01BC050-FGD1/03/05 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | FGD | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | lịch sử thay mới: Đã thay mới 1 ron (DN65) cho ngàm vào ngày 13/11/2025
114 | VH1/TCC/A0SGB01BC051-FGD1/04/05 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | FGD | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay mới 1 ron (DN65) cho ngàm vào ngày 13/11/2025
115 | VH1/TCC/A0SGA31BC001-FGD1/05/05 | TỦ CHỮA CHÁY FGD CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 6m-Phòng điện 400V | FGD | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng
116 | VH1/TCC/A0SGA31BC002-FGD2/01/05 | TỦ CHỮA CHÁY FGD CONTROL BUILDING (INDOOR) | Khu vực FGD S2. | FGD | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng
117 | VH1/TCC/A0SGA31BC003-FGD2/02/05 | TỦ CHỮA CHÁY FGD CONTROL BUILDING (INDOOR) | Khu vực FGD S2. | FGD | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
118 | VH1/TCC/A0SGA31BC004-FGD2/03/05 | TỦ CHỮA CHÁY FGD CONTROL BUILDING (INDOOR) | Khu vực FGD S2. | FGD | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
119 | VH1/TCC/A0SGA31BC005-FGD2/04/05 | TỦ CHỮA CHÁY FGD CONTROL BUILDING (INDOOR) | Khu vực FGD S2. | FGD | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
120 | VH1/TCC/A0SGA31BC006-FGD2/05/05 | TỦ CHỮA CHÁY FGD CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 6m-Phòng điện 400V | FGD | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
121 | VH1/TCC/A0SGA51BC020-TT1/01/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
122 | VH1/TCC/A0SGA51BC021-TT1/02/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
123 | VH1/TCC/A0SGA51BC022-TT1/03/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 6.4m-Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
124 | VH1/TCC/A0SGA51BC023-TT1/04/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 6.4m-Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
125 | VH1/TCC/A0SGA51BC024-TT1/05/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
126 | VH1/TCC/A0SGA51BC025-TT1/06/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
127 | VH1/TCC/A0SGA51BC026-TT1/07/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 6.4m-Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
128 | VH1/TCC/A0SGA51BC035-TT1/08/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
129 | VH1/TCC/A0SGA51BC036-TT1/09/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
130 | VH1/TCC/A0SGA51BC037-TT1/10/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
131 | VH1/TCC/A0SGA51BC038-TT1/11/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
132 | VH1/TCC/A0SGA51BC039-TT1/12/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
133 | VH1/TCC/A0SGA51BC040-TT1/13/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
134 | VH1/TCC/A0SGA51BC041-TT1/14/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
135 | VH1/TCC/A0SGA51BC042-TT1/15/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
136 | VH1/TCC/A0SGA51BC047-TT1/16/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 24m-Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
137 | VH1/TCC/A0SGA51BC048-TT1/17/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
138 | VH1/TCC/A0SGA51BC049-TT1/18/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
139 | VH1/TCC/A0SGA51BC050-TT1/19/21 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 24m-Tuabin S1 | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
140 | VH1/TCC/A0SGA55BC007-TT1/20/21 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cầu thang số 2. | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
141 | VH1/TCC/A0SGA55BC013-TT1/21/21 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cầu thang số 2. | Trợ thủ | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
142 | VH1/TCC/A0SGA51BC017-TT2/01/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 6.4m-Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
143 | VH1/TCC/A0SGA51BC018-TT2/02/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
144 | VH1/TCC/A0SGA51BC019-TT2/03/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
145 | VH1/TCC/A0SGA51BC027-TT2/04/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
146 | VH1/TCC/A0SGA51BC028-TT2/05/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
147 | VH1/TCC/A0SGA51BC029-TT2/06/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 6.4m-Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
148 | VH1/TCC/A0SGA51BC030-TT2/07/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
149 | VH1/TCC/A0SGA51BC031-TT2/08/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
150 | VH1/TCC/A0SGA51BC032-TT2/09/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
151 | VH1/TCC/A0SGA51BC033-TT2/10/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | (gần quạt hút khí dầu chèn cos 13.7m tuabin S2) - Van góc bị hư lá van, chờ vật tư. PCT cơ 889/2026/NĐDH-VH1
152 | VH1/TCC/A0SGA51BC034-TT2/11/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
153 | VH1/TCC/A0SGA51BC043-TT2/12/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
154 | VH1/TCC/A0SGA51BC044-TT2/13/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
155 | VH1/TCC/A0SGA51BC045-TT2/14/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 13.7m-Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
156 | VH1/TCC/A0SGA51BC046-TT2/15/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
157 | VH1/TCC/A0SGA51BC051-TT2/16/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
158 | VH1/TCC/A0SGA51BC052-TT2/17/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
159 | VH1/TCC/A0SGA51BC053-TT2/18/20 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 24m-Tuabin S2 | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
160 | VH1/TCC/A0SGA55BC006-TT2/19/20 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cầu thang số 2. | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
161 | VH1/TCC/A0SGA55BC010-TT2/20/20 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 6.4m-gần phòng trực MP-TT. | Trợ thủ | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
162 | VH1/TCC/A0SGA55BC011-TCĐ/01/13 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 6.4m, Gần phòng vật tư. | Trực chính điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng
163 | VH1/TCC/A0SGA55BC012-TCĐ/02/13 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 6.4m, Gần FCU | Trực chính điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
164 | VH1/TCC/A0SGA55BC016-TCĐ/03/13 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cầu thang gần phòng trực máy nghiền. | Trực chính điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng
165 | VH1/TCC/A0SGA55BC017-TCĐ/04/13 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cầu thang gần phòng trực máy nghiền. | Trực chính điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
166 | VH1/TCC/A0SGA55BC018-TCĐ/05/13 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 6.4m -Cầu thang nhà xe | Trực chính điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng
167 | VH1/TCC/A0SGA55BC019-TCĐ/06/13 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 6.4m -Cầu thang nhà xe | Trực chính điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
168 | VH1/TCC/A0SGA55BC022-TCĐ/07/13 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 11m -Cầu thang nhà xe | Trực chính điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
169 | VH1/TCC/A0SGA55BC023-TCĐ/08/13 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 11m -Cầu thang nhà xe | Trực chính điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
170 | VH1/TCC/A0SGB01BC056-TCĐ/09/13 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (OUTDOOR) | Cos 0m | Trực chính điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
171 | VH1/TCC/A0SGB01BC057-TCĐ/10/13 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (OUTDOOR) | Nằm phía trước ngoài hàng rào MBA T2, Cos 0m | Trực chính điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Mặt ghép bị hen rỉ ¦ Lịch sử thay mới: Ngày 20/11/2023 nhận 01 cuộn ống chữa cháy DN65 mới cho tủ VH1/TCC A0SGB01BC057-TCĐ/10/13
172 | VH1/TCC/A0SGB01BC058-TCĐ/11/13 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (OUTDOOR) | Cos 0m | Trực chính điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | Mặt ghép bị hen rỉ
173 | VH1/TCC/A0SGB01BC059-TCĐ/12/13 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (OUTDOOR) | Nằm phía trước ngoài hàng rào MBA T1, Cos 0m | Trực chính điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Mặt ghép bị hen rỉ ¦ Lịch sử thay mới: Ngày 20/11/2023 nhận 01 cuộn ống chữa cháy DN65 mới cho tủ VH1/TCC A0SGB01BC057-TCĐ/12/13
174 | VH1/TCC/A0SGB01BC060-TCĐ/13/13 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (OUTDOOR) | Cos 0m | Trực chính điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Mặt ghép bị hen rỉ
175 | VH1/TCC/A0SGA32BC001-TPĐ/01/11 | TỦ CHỮA CHÁY DIESEL GENERATOR (INDOOR) | Khu vực nhà máy phát Diezel | Trực phụ điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
176 | VH1/TCC/A0SGA32BC002-TPĐ/02/11 | TỦ CHỮA CHÁY DIESEL GENERATOR (INDOOR) | Khu vực nhà máy phát Diezel | Trực phụ điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
177 | VH1/TCC/A0SGA32BC003-TPĐ/03/11 | TỦ CHỮA CHÁY DIESEL GENERATOR (INDOOR) | Khu vực nhà máy phát Diezel | Trực phụ điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
178 | VH1/TCC/A0SGA32BC004-TPĐ/04/11 | TỦ CHỮA CHÁY DIESEL GENERATOR (INDOOR) | Khu vực nhà máy phát Diezel | Trực phụ điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
179 | VH1/TCC/A0SGB01BC053-TPĐ/05/11 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | Trực phụ điện | COMMON | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | vỡ kính, gẫy tay van
180 | VH1/TCC/A0SGB01BC066-TPĐ/06/11 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | Trực phụ điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
181 | VH1/TCC/A0SGA55BC005-TPĐ/07/11 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 4.2 -Cầu thang gần phòng trực máy nghiền. | Trực phụ điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
182 | VH1/TCC/A0SGA55BC008-TPĐ/08/11 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 4.2 -Cầu thang nhà xe | Trực phụ điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
183 | VH1/TCC/A0SGA55BC009-TPĐ/09/11 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 4.2 -Cầu thang nhà xe | Trực phụ điện | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
184 | VH1/TCC/A0SGA55BC026-TPĐ/10/11 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 22m-Tháp giải nhiệt HVAC | Trực phụ điện | COMMON | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng | SYC cơ 3306/2025 |  |  | Vỡ kính ¦ Lịch sử thay mới: Ngày 13/1/2026 nhận 01 cuộn ống chữa cháy DN50 mới thay mới cho tủ VH1/TCC A0SGA55BC026-TPĐ/10/11
185 | VH1/TCC/A0SGA55BC027-TPĐ/11/11 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cos 22m-Tháp giải nhiệt HVAC | Trực phụ điện | COMMON | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng | SYC cơ 3306/2025 |  |  | Van bị tuôn không đóng mở được, vỡ kính ¦ Lịch sử thay mới: Ngày 13/1/2026 nhận 01 cuộn ống chữa cháy DN50 mới thay mới cho tủ VH1/TCC A0SGA55BC027-TPĐ/11/11
186 | VH1/TCC/A0SGA33BC003-ESP1/01/03 | TỦ CHỮA CHÁY ESP CONTROL BUILDING (INDOOR) | Phòng trực cos 4.2m. | ESP | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng | SYC cơ 746/2025 |  |  | Xử lý Van tay chữa cháy đầu vào tủ A0SGA33BC003-ESPS1/01/03 phòng điều khiển bị gãy ty van
187 | VH1/TCC/A0SGA33BC004-ESP1/02/03 | TỦ CHỮA CHÁY ESP CONTROL BUILDING (INDOOR) | Phòng điện 400V ESP S1 | ESP | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng | SYC cơ 1556/2026 |  |  | Xử lý tủ chữa cháy A0SGB01BC061-ESP1/03/03 bị hư khóa, tay cầm cửa tủ bị gãy; Tủ A0SAG33BC004-ESP1/02/03 và A0SAG33BC003-ESP1/01/03 hư khóa (SYC Cơ: 1556/2026)
188 | VH1/TCC/A0SGB01BC061-ESP1/03/03 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | ESP | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng | SYC cơ 1556/2026 |  |  | Xử lý tủ chữa cháy A0SGB01BC061-ESP1/03/03 bị hư khóa, tay cầm cửa tủ bị gãy; Tủ A0SAG33BC004-ESP1/02/03 và A0SAG33BC003-ESP1/01/03 hư khóa (SYC Cơ: 1556/2026)
189 | VH1/TCC/A0SGA33BC001-ESP2/01/04 | TỦ CHỮA CHÁY ESP CONTROL BUILDING (INDOOR) | Phòng điện 400V ESP S2 | ESP | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
190 | VH1/TCC/A0SGA33BC002-ESP2/02/04 | TỦ CHỮA CHÁY ESP CONTROL BUILDING (INDOOR) | Phòng điện 400V ESP S2 | ESP | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
191 | VH1/TCC/A0SGB01BC047-ESP2/03/04 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | ESP | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Bất khả dụng
192 | VH1/TCC/A0SGB01BC052-ESP2/04/04 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | ESP | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | Bất khả dụng |  |  |  | hỏng ron
193 | VH1/TCC/A0SGA51BC005-MP1/01/09 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Máy phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
194 | VH1/TCC/A0SGA51BC006-MP1/02/09 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Máy phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
195 | VH1/TCC/A0SGA51BC007-MP1/03/09 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 0m-Tuabin S1 | Máy phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng | PYC cơ 542/2025 ( nhắc lại lần 3 ) |  |  | Gãy ti van chặn tổng
196 | VH1/TCC/A0SGA51BC008-MP1/04/09 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 0m-Tuabin S1 | Máy phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
197 | VH1/TCC/A0SGA51BC009-MP1/05/09 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 0m-Tuabin S1 | Máy phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
198 | VH1/TCC/A0SGA51BC010-MP1/06/09 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Máy phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
199 | VH1/TCC/A0SGA51BC011-MP1/07/09 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Máy phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
200 | VH1/TCC/A0SGA51BC012-MP1/08/09 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S1 | Máy phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
201 | VH1/TCC/A0SGA55BC004-MP1/09/09 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cầu thang số 2. | Máy phó | S1 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
202 | VH1/TCC/A0SGA51BC001-MP2/01/10 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 0m-Tuabin S2 | Máy phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
203 | VH1/TCC/A0SGA51BC002-MP2/02/10 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Máy phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng | PYC cơ 545 /2025 ( nhắc lại lần 1 ) xử lý bể kính==> đã xử lý xong, kích thước 550x350 mm |  |  | Lịch sử thay mới: 20/11/2023 thay mới cuộn ống DN50. Ngày 12/11/2025 thay mới ron DN50 cho van góc.
204 | VH1/TCC/A0SGA51BC003-MP2/03/10 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Máy phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | Lịch sử thay mới: 20/11/2023 thay mới cuộn ống DN50
205 | VH1/TCC/A0SGA51BC004-MP2/04/10 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Máy phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
206 | VH1/TCC/A0SGA51BC013-MP2/05/10 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Máy phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
207 | VH1/TCC/A0SGA51BC014-MP2/06/10 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Máy phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng | PYC cơ 545 /2025 ( nhắc lại lần 1 ) xử lý bể kính==> đã xử lý xong, kích thước 550x350mm
208 | VH1/TCC/A0SGA51BC015-MP2/07/10 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Cos 0m-Tuabin S2 | Máy phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
209 | VH1/TCC/A0SGA51BC016-MP2/08/10 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Tuabin S2 | Máy phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
210 | VH1/TCC/A0SGA55BC003-MP2/09/10 | TỦ CHỮA CHÁY CENTRAL CONTROL BUILDING (INDOOR) | Cầu thang số 2 gian tuabin . | Máy phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
211 | VH1/TCC/A0SGB01BC055-MP2/10/10 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | Máy phó | S2 | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | ¦ Lịch sử thay mới: Ngày 12/11/2025 thay mới ron 65 cho 2 van góc và 1 ron cho lăng phun
212 | VH1/TCC/A0SGB01BC010-MNKDAU300/01/05 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng | ycsc:640/05/2022 Ngày 11/09/2024 YC (cơ) 4809 Xử lý van góc trụ nước chữa cháy bị bị gãy tay van (A0SGB01BC010) (Trước nhà bơm dầu 300m3) |  |  | Gãy 1 tay vẫn gốc trụ chữa cháy.
213 | VH1/TCC/A0SGB01BC011-MNKDAU300/02/05 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
214 | VH1/TCC/A0SGB01BC012-MNKDAU300/03/05 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | không có kính.
215 | VH1/TCC/A0SGF23BC001-MNKDAU300/04/05 | TỦ CHỮA CHÁY BẰNG FOAM (OUTDOOR) | Cos 0m | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
216 | VH1/TCC/A0SGF23BC002-MNKDAU300/05/05 | TỦ CHỮA CHÁY BẰNG FOAM (OUTDOOR) | Cos 0m | Khí nén - Nhà dầu | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi
217 | VH1/TCC/A0SGB01BC045-TBTH/01/02 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | Gãy tay nắm cửa
218 | VH1/TCC/A0SGB01BC065-TBTH/01/01 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | Trạm bơm tuần hoàn | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Gãy tay nắm cửa.
219 | VH1/TCC/A0SGB01BC046-TX/01/18 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
220 | VH1/TCC/A0SGB01BC054-TX/02/18 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m, Lò S2, Giáp kho đường đi | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | Cần theo dõi |  |  |  | Thiếu gioăng tại ngàm
221 | VH1/TCC/A0SGA51BC083-TX/03/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực Máy nghiền 2E - SSC, Cos 0m, Lò hơi S2 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
222 | VH1/TCC/A0SGA51BC084-TX/04/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực Máy nghiền 2B - SSC, cos 0m Lò hơi S2 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
223 | VH1/TCC/A0SGA51BC085-TX/05/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Khu vực gần van Deluge, Cos 0m, Lò hơi S2 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
224 | VH1/TCC/A0SGA51BC086-TX/06/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực Bình định kỳ, Cos 0m, Lò hơi S2 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
225 | VH1/TCC/A0SGA51BC087-TX/07/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực sau PAF 2A, Cos 0m, Lò hơi S2 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | Bất khả dụng |  |  |  | Cuộn ống bị gãy ngàm
226 | VH1/TCC/A0SGA51BC088-TX/08/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực sau PAF 2B, Cos 0m, Lò hơi S2 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính, thiếu lăng phun, gãy ngàm cuộn ống.
227 | VH1/TCC/A0SGA51BC089-TX/09/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực sau PAF 2B, cos 0m, Lò hơi S2 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | thiếu lăng phun.
228 | VH1/TCC/A0SGA51BC090-TX/10/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực sau PAF 2B, Cos0m, Lò hơi S2 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | Bất khả dụng |  |  |  | Bể kính, thiếu lăng phun, gãy ngàm cuộn ống.
229 | VH1/TCC/A0SGA51BC091-TX/11/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực máy nghiền 1E - SSC, Cos0m, Lò hơi S1 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng | 2419/2026 |  |  | tuôn van tay trong tủ, không có nước ra
230 | VH1/TCC/A0SGA51BC092-TX/12/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực máy nghiền 1B - SSC, Cos 0m, Lò hơi S1 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng | 2361/2026 |  |  | gãy van tay ngoài tủ, gãy van góc, gãy ngàm. (PCT 3366/2026 chờ vật tư thay thế van)
231 | VH1/TCC/A0SGA51BC093-TX/13/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực góc 30 độ thuyền xỉ - SSC, Cos 0m, Lò hơi S1 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Bất khả dụng |  |  |  | gãy ngàm
232 | VH1/TCC/A0SGA51BC094-TX/14/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực Bình định kỳ, Cos0m, Lò hơi S1 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | Bất khả dụng |  |  |  | hư van tay chặn, gãy ngàm cuộn ống
233 | VH1/TCC/A0SGA51BC095-TX/15/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực dưới APH 1A, Cos 0m, Lò hơi S1 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
234 | VH1/TCC/A0SGA51BC096-TX/16/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực dưới APH 1B, Cos 0m, Lò hơi S1 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | Bất khả dụng |  |  |  | gãy ngàm, gãy ngàm cuộn ống
235 | VH1/TCC/A0SGA51BC097-TX/17/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực dưới APH 1B, cos0m, Lò hơi S1 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | kính nứt
236 | VH1/TCC/A0SGA51BC098-TX/18/18 | TỦ CHỮA CHÁY MAIN POWER BUILDING (INDOOR) | Gần khu vực căng băng - SSC, cos0m, Lò hơi S1 | Thải xỉ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
237 | VH1/TCC/A0SGB01BC008-XLNHH/01/04 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | XLN hỗn hợp | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | Lịch sử thay mới: - 15/11/2025 đã thay 01 gon mới
238 | VH1/TCC/A0SGB01BC009-XLNHH/02/04 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | XLN hỗn hợp | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | Lịch sử thay mới: 16/09/2024 Đã nhận 01 lăn phun bổ sung cho tủ chữa cháy gần hố trung gian mã tủ VH1/TCC/A0SGB01BC009-XLNHH/02/04, 01 lăn phun bị tét đầu ống đã đem về phòng tập kết PCCC trước đó. - 05/11/2025 đã thay 1 kính mới 550x400mm - 15/11/2025 đã thay 01 gon mới
239 | VH1/TCC/A0SGB01BC016-XLNHH/03/04 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | XLN hỗn hợp | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | Lịch sử thay mới: 05/11/2025 đã thay 1 kính mới 550x400mm - 15/11/2025 đã thay 01 gon mới
240 | VH1/TCC/A0SGB01BC017-XLNHH/04/04 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | XLN hỗn hợp | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
241 | VH1/TCC/A0SGB01BC019-XLNT&DAU5000/01/06 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Gần bồn dầu T1, Cos 0m | XLNT | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
242 | VH1/TCC/A0SGB01BC020-XLNT&DAU5000/02/06 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Đối diện nhà xử lý nước thải nhiễm dầu, Cos 0m | XLNT | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã lấy 01 ống, 01 lăng phun ở tủ VH1/TCC/A0SGB01BC020-XLNT-ND5000 02/06 để bố trí cho tủ gần tủ VH1/TCC/A0SGF13BC001-XLNT&DAU5000/01/05. Hiện tại tủ VH1/TCC/A0SGB01BC020-XLNT-ND5000 02/06 còn 01 ống, 01 lăng phun.( Đã báo A. Cường PQĐ). Đã nhận lại đầy đủ ( 02 ống, 02 lăng phun)
243 | VH1/TCC/A0SGB01BC025-XLNT&DAU5000/03/06 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Đối diện phòng điện 400v nước thải nhiễm than, Cos 0m | XLNT | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
244 | VH1/TCC/A0SGB01BC026-XLNT&DAU5000/04/06 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Gần bồn đâu DO phía ngoài đường ra nước thải nhiễm than, Cos 0m | XLNT | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng |  |  |  | Lịch sử thay mới: Đã thay tủ mới( loại tủ nhỏ )
245 | VH1/TCC/A0SGB01BC027-XLNT&DAU5000/05/06 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Trước nhà Foam, Cos 0m | XLNT | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
246 | VH1/TCC/A0SGB01BC028-XLNT&DAU5000/06/06 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Gần bể trung gian nước thải công nghiệp, Cos 0m | XLNT | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
247 | VH1/TCC/A0SGF13BC001-XLNT&DAU5000/01/05 | TỦ CHỮA CHÁY BẰNG FOAM (OUTDOOR) | Cos 0m | XLNT | COMMON | 1 | Tủ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | Bất khả dụng | 1653/2024 |  |  | 2 vòi phun thiếu ron,1 vòi phun không vừa, kính bể
248 | VH1/TCC/A0SGF13BC002-XLNT&DAU5000/02/05 | TỦ CHỮA CHÁY BẰNG FOAM (OUTDOOR) | Cos 0m | XLNT | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | Bất khả dụng |  |  |  | 02 vòi phun thiếu ron, 01 lăng phun hỏng,
249 | VH1/TCC/A0SGF13BC003-XLNT&DAU5000/03/05 | TỦ CHỮA CHÁY BẰNG FOAM (OUTDOOR) | Cos 0m | XLNT | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | Bất khả dụng | 1653/2024 |  |  | 02 vòi phun thiếu ron, 01 lăng phun hỏng,
250 | VH1/TCC/A0SGF13BC004-XLNT&DAU5000/04/05 | TỦ CHỮA CHÁY BẰNG FOAM (OUTDOOR) | Cos 0m | XLNT | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | Bất khả dụng | 1653/2024 |  |  | 02 vòi phun thiếu ron, 02 lăng phun hỏng,
251 | VH1/TCC/A0SGF13BC005-XLNT&DAU5000/05/05 | TỦ CHỮA CHÁY BẰNG FOAM (OUTDOOR) | Cos 0m | XLNT | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | Bất khả dụng | 1653/2024 |  |  | 01 vòi phun lủng, 1 lăng phun bị bể đầu
252 | VH1/TCC/A0SGB01BC013-NH3&LHP/01/03 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng
253 | VH1/TCC/A0SGB01BC062-NH3&LHP/02/03 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | Bất khả dụng |  |  |  | 01 ống bị gãy ngàm, 01 vòi phun bị gãy ngàm
254 | VH1/TCC/A0SGB01BC063-NH3&LHP/03/03 | TỦ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) | Cos 0m | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON | 1 | Tủ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Khả dụng

## FOAM+CO2+DIESEL - T09.2026
STT | Tên | Cương vị quản lý | Tổ máy | Vị trí lắp đặt | ĐVT | Khối lượng thiết kế | Khối lượng hiện tại | % còn lại | Tình trạng | Ngày chốt | Người chốt | Ghi chú | Người ký | Thời điểm ký
1 | Bồn Foam | XLNT | COMMON |  | Lít | 13000 | 9425 | 72.5% | Cần theo dõi
2 | Bồn CO2 | Máy phó | COMMON |  | Tấn | 10 | 6.2 | 62% | Cần bổ sung gấp
3 | Mức dầu DO bơm chữa cháy Diesel | NH3 - Lò hơi phụ | COMMON |  | Lít | 1666 | 1539 | 92.38% | Đủ mức
THEO DÕI THÔNG SỐ HỆ THỐNG FM200 - NHÀ ĐKTT
Ngày kiểm tra: — · Người kiểm tra: —
Loại đo | Min | Max | Đơn vị | Bình 1A | Bình 2A | Bình 3A | Bình 4A | Bình 5A | Bình 6A | Bình 7A | Bình 8A | Bình 1B | Bình 2B | Bình 3B | Bình 4B | Bình 5B | Bình 6B | Bình 7B | Bình 8B | Ghi chú
Mức FM 200 | 0 | 3 | FT(Feet)
Áp suất N2 | 1670 | 2000 | PSI
THEO DÕI THÔNG SỐ HỆ THỐNG FM200 - PHÒNG KÍCH TỪ
Ngày kiểm tra: — · Người kiểm tra: —
Loại đo | Min | Max | Đơn vị | Bình 1 | Bình 2 | Bình 3 | Bình 4 | Ghi chú
Mức FM 200 | 0 | 3 | FT(Feet)
Áp suất N2 | 1670 | 2000 | PSI